

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Катав-Ивановского городского поселения**

456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16, ИНН 7401010200,

тел. 2-04-24, E-mail: kativ111@mail.ru

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

Главе Катав-Ивановского

муниципального района

Шимановичу Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

Для подготовки доклада на заседание Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района предоставляю Вам актуализированную информацию по состоянию на 02.09.2022г:

1. «О работе очистных сооружений на территории Катав-Ивановского городского поселения».

Комплекс канализационного хозяйства был передан в ООО «СКС» по договору аренды 01.06.2022г.

Для сбора стоков в Катав Ивановском городском поселении проложено 28,98 км сетей водоотведения, установлено 2 насосных станции (ул. Караваева, и в районе городского стадиона, ул. Дм. Тараканова, 163). Сети выполнены из чугунных труб, максимальным диаметром 500 мм, глубина заложения 2,5 – 3 метра. Количество канализационных колодцев- 891 шт. Существующая капитальная застройка Катав-Ивановского городского поселения оборудована централизованной канализацией. Сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций подаются на очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения расположены на западной окраине города Катав-Ивановска. Очистные сданы в эксплуатацию в январе 2017г. Плановая производительность очистных сооружений 6000 м3/сут.

Объем производства очистных сооружений за 2021 год составили 530,9 тыс.м3, за период январь-июль 2022г объем производства составил 314,8 тыс.м3.

Штатная численность предприятия составляет 13 человек: начальник участка, слесарь АВР 2 чел., электросварщик, электромонтер, 8 машинистов насосных установок на КНС, 4 оператора очистных сооружений на очистных сооружениях.

Работоспособность очистных сооружений составляет 75%, требуется очистка биологий от иловых отложений, ремонт процеживателей – замена барабанов, требуется ремонт воздуходувки №3 (замена полумуфты).

Новая технология обработки стоков позволяет добиваться более высокой степени очистки сточных вод, но является при этом более энергоемкой. Затраты на электроэнергию по сравнению с эксплуатацией старых очистных сооружении возросли, в связи с использованием основного и вспомогательного насосного оборудования, а также пневматической системы аэрации и непрерывно круглогодично работающих воздуходувок для поддержания жизнедеятельности активного ила. Необходима установка частотных преобразователей на электродвигателях воздуходувок.

Территория очистных сооружений находится под круглосуточным наблюдением операторов, работающих круглосуточно. Проезд на территорию очистных запрещен, установлен шлагбаум. На КНС ул. Караваева установлена тревожная сигнализация.

Износ сетей водоотведения составляет – 97%, сети эксплуатируются более 50 лет. В первую очередь необходимо заменить 450 метров сетей, поврежденных после землетрясения.

В аварийном состоянии:

- главный напорный коллектор по ул. Волкова;

- здание насосной станции по ул. Караваева, коллектор и задвижки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт главного напорного коллектора на участке от КК 134А ул.Усть-Катавская до КК 133. | 9513,192 |
| 2 | Ремонт здания канализационной насосной станции ул. Дм. Тараканова (у Стадиона) | 1016,71 |
| 3 | Ремонт коллектора и замена задвижек на КНС по ул. Дм. Тараканова | 1845,40 |
| 4 | Установка насоса на канализационной станции (КНС) по ул. Дм. Тараканова г. Катав - Ивановск | 988,58 |

**В июне 2022 года направлена заявка на участие в программе «Модернизация объектов коммунального хозяйства» для реализации мероприятия по ремонту главного напорного коллектора на участке от КК 134А ул.Усть-Катавская до КК 133. Стоимость работ в ценах 1 квартала 2022 года - 11 061 154,16 (руб.)**

**30.08.2022 года был доставлен и установлен насос для откачки фекальных вод в центральной насосной станции возле стадиона. Стоимость – 210 000 руб.**

**Выполняются мероприятия по приобретению 2-го насоса для стабильной и качественной работы.**

2. «О зимнем отопительном сезоне 2022 -2023 гг. в Катав-Ивановском городском поселении:

1). Проведены работы по замене участка теплоснабжения от ул. Караваева 46 до ул. Караваева, 44 - 88м. (муниципальный контракт № 01693000278220000730001 от 05.07.2022 г. – «Капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых. Участок Караваева 46 до т. U (в КЛ120х60) - 88м.». Срок выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта в течение 30 календарных дней. Гарантия качества: 36 месяцев со дня приемки работ на основании двухстороннего акта. Стоимость работ – 2 423 958.04 руб.)

Работы выполнены.

31.08.2022 запустили ГВС.

2). Проведены работы по замене теплоизоляции на участке от котельной ЦРБ, ул. Гагарина д.14 до д.26 по ул. Салова г. Катав-Ивановск (муниципальный контракт № 01693000278220000610001 от 20.06.2022 г. - «Ремонт теплоизоляции на участке от котельной ЦРБ, ул. Гагарина д.14 до д.26 по ул. Салова г. Катав-Ивановск». Срок выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта в течение 30 календарных дней. Гарантия качества: 36 месяцев со дня приемки работ на основании двухстороннего акта. Стоимость работ - 1 071 606.51 руб.)

Процент исполнения на 02.09.2022 г. – 100 %

3). 15.07.2022 года заключен муниципальный контракт - « Капитальный ремонт парового котла № К-4252 ДКВр 20-13, с заменой труб боковых и фронтового экранов, котельная "Центральная" г. Катав-Ивановск ул. Б. Сулимовых, 3Б», № 01693000278220000830001. Стоимость работ – 2 580 893.15 руб. Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта в течение 90 календарных дней. Срок предоставления гарантий качества на весь комплекс выполненных работ, используемых материалов составляет 36 месяцев с даты размещения Заказчиком документа о приёмке в единой информационной системе.

24.08.2022 года начались работы по монтажу нового оборудования.

4). 10.08.2022 года состоялся аукцион по Капитальному ремонту сетей теплоснабжения от ТК85 ул. Ст. Разина, д.18 до ТК94 ул. Ст. Разина, д.14 г. Катав-Ивановск. Стоимость работ - 2 612 076.00 руб.

02.09.2022 года заключен муниципальный контракт по Капитальному ремонту сетей теплоснабжения от ТК85 ул. Ст. Разина, д.18 до ТК94 ул. Ст. Разина, д.14 г. Катав-Ивановск с ИП Цвеловский А.В.

5). 19.08.2022 года состоялся совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения, где было принято решение о выделении денежных средств на проведение следующих видов работ:

1. Ремонт теплотрассы от ТК 108 до д.№8 ул. Красноармейская. Стоимость проведения работ – 821 210 руб. Объявлен аукцион 01.09.2022 г. Срок подачи заявок до 09.09.2022 г.;

2. Ремонт участка теплотрассы от ул. Стройгородок дом 5 до здания «Лыжная база». Стоимость работ - 328 729,20 руб. Планируемая дата объявления аукциона до 06.09.2022 года;

3. Замена насосных агрегатов на тепловом участке №1 МУП «Теплоэнерго» в г. Катав-Ивановск (3 насоса для котельных: «Спорткомплекс», «Солоцкая», «Интернат»). Стоимость работ - 757 000 руб.

Планируемая дата объявления аукциона до 06.09.2022 года

6). Из резервного фонда Главы Катав-Ивановского городского поселения направлены денежные средства в размере 575 443,2 руб. на проведение работ по Ремонту сетей теплоснабжения от ТК108до ул.Ст.Разина, д. 25

Планируемая дата объявления аукциона до 06.09.2022 года

7). По состоянию на 02.09.2022 года администрацией Катав-Ивановского городского поселения выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 г:

1. 9 паспортов для ТСЖ.

2. 1 паспорт для ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»;

3. 1 паспорт для Стройгородок 1;

4. 1 паспорт для Стройгородок 2;

5. 1 паспорт для Стройгородок 5;

6. 1 паспорт для Дмитрия Тараканова, 49;

7. 1 паспорт для МУП «Теплоэнерго»;

8. 1 паспорт для ООО «ИсточникиТепла».

9). По информации полученной от ООО «Источники Тепла» на 02.09.2022 года проведена опрессовка системы отопления многоквартирных домов в Катав-Ивановск - готовность 100 %.

10). По информации полученной от теплоснабжающих организаций котельные: «Спорткомплекс», «Солоцкая», «ЦРБ», «Школа-интернат», «Центральная», «Запрудовка» к запуску отопительного сезона готовы.

11). Силами МУП «Теплоэнерго» проводятся работы по замене трубной системы в котельной «Жилпоселок» - готовность 90 %.»

Глав Катав-Ивановского

городского поселения А.А.Елисеев

исп. Кондратов Р.С.