Приложение № 13 к концессионному соглашению

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. № \_\_\_\_\_

Перечень

мероприятий по техническому обслуживанию Объекта соглашения

| №№ п/п | Наименование объектов | Продолжительность периодов между | | | Характеристика основных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| осмотрами мес.\* | текущими ремонтами,  не реже, мес. | капитальными ремонтами, лет | текущий ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водопроводные сети |  |  |  |  |
| 1.1. | Трубопроводы | 2 (обход трассы) | 12 | по мере необходимости | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой. |
|  |  |  |  |  | Подчеканка раструбов |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Дюкеры | 6 | 12 | 2 | Очистка дюкеров от грязи. |
|  |  |  |  |  | Смазка затворов и шиберов |
| 1.3. | Колодцы и камеры | 2 (осмотр без спуска в колодец) 6 (внутренний осмотр) | 12 | 5 | Ремонт отдельных мест штукатурки камер.  Очистка колодцев и камер от грязи.  Устранение свищей, заделка расстроенной кладки.  Ремонт ходовых скоб и лестниц.  Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев.  Проверка действия установленной арматуры в соответствии с п. [2.5](https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10347/#i58871) - [2.8](https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10347/#i65791) настоящей таблицы. |
| 1.4. | Задвижки | 6 | 12 | 2 | Набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек.  Смена болтов, прокладок. |
| 1.5. | Пожарные гидранты | 6 (уточняется с органами пожарной охраны) | 12 | 4 | Ремонт крепления, смена болтов и прокладок, смазка. |
| 1.6. | Водоразборные колонки | 2 | 12 | 2 | Ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки.  Окраска корпуса.  Ремонт и асфальтирование площадок и отводных лотков.  Установка указательных табличек. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Водопроводные вводы в здания | 6 | 12 | по мере необходимости | Ремонт отдельных поврежденных мест. |
|  |  |  |  |  | Проверка работоспособности водосчетчика и арматуры узла.  Смена водосчетчиков (в случае необходимости). |
|  |  |  |  |  | Проверка целостности пломб на водосчетчике и задвижке на обводной линии.  Проверка водосчетчика на месте установки с использованием специальных приборов и оборудования. |
| 1.8. | Резервуары | 3 | 12 | 5 | Чистка, промывка, дезинфекция резервуаров и трубопроводов. Ремонт штукатурки стен и днища.  Проверка резервуаров на утечку воды.  Проверка действия и ремонт вентиляционных устройств.  Ремонт оборудования и арматуры. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Шибера | 3 | 12 | 5 | Проверка действия и мелкий ремонт шиберов. |
| 2. | Водозаборы |  |  |  |  |
| 2.1. | Водозаборы подземных вод. |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Скважины | ежедневно, для автоматизированных скважин - с учетом местных условий, но не реже 1 раза в неделю. | 6 | 3 | Проверка состояния скважины, пробная откачка.  Установка наблюдательных трубок для определения статического и динамического уровней.  Определение характера и величины заиливания или засора водоприемной части скважины.  Чистка водоприемной части скважины.  Опускание водоподъемных и воздуходувных труб эрлифта на новую отметку.  Дезинфекция скважины.  Мелкий ремонт электрических и автоматических устройств управления. |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосные станции | 1 | 3 | 3 |  |
| 3.1. | Центробежные насосы |  |  |  | Смена прокладок, набивка сальников.  Смазка уплотнительных колец.  Снятие крышек и установление разбега ротора.  Окраска насоса. |
| горизонтальные |  |  |  |
| вертикальные (погружные, артезианские) |  |  |  |
| канализационные |  |  |  |
| вакуум-насосы |  |  |  |
| 3.2. | Компрессоры, воздуходувки | 1 | 2 | 3 | Частичная замена крепежа, прокладок, лабиринтовых уплотнений.  Ремонт арматуры и регулятора давления.  Притирка и регулировка предохранительных клапанов.  Очистка или замена масляных фильтров, дросселей и диафрагм. |
|  |  |  |
| 3.3. | Измерительные приборы (манометры, вакуумметры, водосчетчики, расходомеры) | 1 | 12 | 3 | Проверка точности приборов на стенде или на месте в соответствии с установленным порядком. |

Подписи сторон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент | Концессионер | Субъект РФ |
| Администрация Катав-Ивановского городского поселения |  | Правительство Челябинской области |
|  |  |  |