Доклад на Собрание депутатов 20.01.2022 г.

О теплоснабжении в Катав-Ивановском муниципальном районе

В Катав-Ивановском городском поселении отопительный сезон начат
15 сентября 2021 года (Распоряжение №170-р от 10.09.2021 г.). В Юрюзанском городском поселении отопительный сезон начат 
22 сентября 2021 года (Распоряжение №217 от 21.09.2021 г.). В Лесном сельском поселении отопительный сезон начат 15 сентября 2019 года (Постановление №24 от 10.09.2021г.).

На территории Катав-Ивановского муниципального района работают 9 газовых и 2 угольных котельных, из них 3 котельные являются неэффективными. Это котельные Юрюзанского городского поселения, Лесного сельского поселения и котельная «Спорткомплекс» г. Катав-Ивановска. Данные котельные включены в областной перечень неэффективных котельных для потенциальных инвесторов.

Ежегодно Администрацией Катав-Ивановского муниципального района   утверждается перечень муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. (Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района №1369 от 27.12.2021 г.).

По результатам проведенной Уральским управлением Ростехнадзора с 27.09.21 г. по 01.10.21 г. оценки готовности Катав-Ивановского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 годов выявлено одно нарушение по Юрюзанскому городскому поселению: акт проверки и паспорт готовности ООО «Энергосервис» выдан неправомерно, ввиду наличия нарушений требований «Правил оценки готовности к отопительному периоду»  (резервный котел марки ПТВМ-30М находится в ремонте).

Катав-Ивановское городское поселение и Лесное сельское поселение получили паспорт готовности.

Администрацией Юрюзанского городского поселения заключен муниципальный контракт №273ЭА от 20.08.2021 года по капитальному ремонту котла ПТВМ 30М  городской котельной  г. Юрюзань с ООО «Энергостроймонтаж». Проведение работ на завершающем этапе.

После завершения работ по капитальному ремонту котла в Уральское Управление Ростехнадзора будут направлены документы на проведение повторной проверки готовности Юрюзанского городского поселения к отопительному сезону 2021-2022 годов.

В раках подготовки к отопительному сезону к отопительному сезону МУП «ТеплоЭнерго» выполнены следующие работы:

-Ремонт водопровода ул. Международная от дома № 10 до дома № 22 (108м.);

-Ремонт водопровода пер. Борцов заменено - 50 м;

-Ремонт водопровода к МДОУ «Малышок» - 60 м;

-Ремонт водопровода ул. Салова - 50 м;

-Ремонт водопровода п. Жилпоселок - 20м.

-Ремонт водопровода водопровод  по пер. Свободы к ООО « СМАРТ»  Ø100 ПНД-100м 2 нитки;

-Ремонт водопровода  к д/саду «Колокольчик» ул. Дм. Тараканова – Ø100 сталь труба – 40 м;

-Ремонт водопровода ул.Ст. Разина, 20 Ø50 мм ПНД- 60 м;

-Ремонт водопровода ул. Труда – 80 м.

-Ремонт тепловых  сетей  ул. Салова ,22 – Ø32 мм - 70 м.

-Ремонт тепловых  сетей  к д/саду №18 «Аленушка» - 60 м.

-Котельная «Центральная»: выполнена замена охладителей конденсата подогревателя №3. Ремонт паропровода Ø89мм - 33 м, паропровода отопления Ø32мм -35 м, технический водопровод охлаждения дымососов №1,2,3 ф32-34 м, ремонт главной задвижки бойлеров  Ду300мм, набивка сальников на паровых задвижках 6 шт. Ø200, на бойлерах12 шт. Ø 200; замена питательной линии на котле №3 Ø89мм-10 м. Выполнен ремонт котла №1- ремонт запорной арматуры -22 вентиля Ду 32, ремонт водоуказательных стекол.  Подготовлен  котел №3- ремонт запорной арматуры -22 вентиля Ду 32. Установлен новый насос подпиточный К-90. Заменен насос скважинный погружной ЭЦВ8-25-110. Установлен новый охладитель конденсата ВВП -16-325х4000 (нерж.)-1 шт. В ближайшее время на котельную будет доставлен еще один новый охладитель конденсата ВВП -16-325х4000 (нерж.).

-Котельные «Солоцкая» и «Школа-Интернат»: произведен ремонт насосов , выполнена замена подшипников и набивка сальников. Подготовлено газовое оборудование. Отремонтированы задвижки. Подготовлены котлы №2,3 в котельной «Солоцкая» и №1 в котельной «Школа-Интернат» .

-Котельная «Жилпоселок»: выполнена  замена  котла ВК-21 №2, подготовлен котел №1. Выполнен ремонт насосов и запорной арматуры.

-Котельная «Спорткомплекс»: выполнена очистка котлов от шлама, произведен внутренний осмотр барабанов котлов. Заменен сетевой насос К20/30. Проведены  работы по замене фильтра ХВО.

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК94 ул. Ст. Разина, д.14 до - ТК113 ул. Ст. Разина, д.8 г. Катав-Ивановск 206м (103м);

- Ремонт сети  теплоснабжения по ул. Дм.Тараканова от № 60 до № 82 г. Катав-Ивановск 490м. (245м);

- Устройство сетей  теплоснабжения от котельной «Солоцкая» к МОУ ООШ № 4 г. Катав-Ивановска (дошкольное отделение ул. Есенина 1А г. Катав-Ивановск)

Всего выполнено работ на сумму 2304,017 тыс. руб. Потребность по  ремонту тепловых сетей – 8680,656 тыс. руб. По проектным работам, ремонтам и замене насосов и котлов необходимо – 68100,916 тыс. руб.

Также в  Катав-Ивановском городском поселении в 2021 году проведено комплексное обследование тепловых сетей с технико-экономическим обоснованием, по которому будет осуществляться модернизация котельных и тепловых сетей. Стоимость проектирования составляет - 20,4 млн. руб. Стоимость модернизации составляет - 200 млн. руб. Заявка на финансирование сформирована и отправлена в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Схемой теплоснабжения Юрюзанского городского поселения предусмотрено строительство четырех модульных котельных взамен старой неэффективной котельной.

Администрацией Юрюзанского городского поселения в феврале и сентябре 2020 года, 19.02.2021г. были объявлены конкурсы на право заключения концессионного соглашения в отношении теплоснабжающего комплекса Юрюзанского городского поселения. Конкурсы признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В 2020 году выполнено проектирование и получено положительное заключение ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области на объект: «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская – пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова со строительством блочно-модульной котельной мощностью 9,9 МВт с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей» сметная стоимость реализации проекта составляет 73 179 тыс. руб. 24.02.2021г. заключен муниципальный контракт с ООО «КАМА-СТРОЙСЕРВИС» на строительство блочно-модульной  котельной. Муниципальный контракт с ООО «КАМА-СТРОЙСЕРВИС» 26.10.2021 г. был разорван в одностороннем порядке по причине неисполнения подрядчиком обязательств по контракту.  Ведется работа по формированию документации в рамках объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения. Проведены переговоры с потенциальным концессионером ООО «Источники тепла», получено согласие на участие в конкурсе.

В 2021 году по строительству блочно-модульной котельной в г. Юрюзани выполнены работы на общую сумму 41 690,9 тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ | ОБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская – пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова со строительством блочно-модульной котельной мощностью 9,9 МВт с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей | 39 347, 27981 | 39, 38667 |
| 2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта капитального строительства: Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, дом №144-А | 26, 32668 | 0,02635 |
| 3 | Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства: Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, дом №144-А | 2 275, 638 44 | 2,27792 |
|  | ИТОГО: | 41 649,24493 | 41,69094 |

Для реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения Юрюзанского городского поселения, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы и строительство по объектам: «Модернизация системы теплоснабжения  г. Юрюзань со строительством блочно-модульной котельной по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А (16,2МВт), с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей»; «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань со строительством блочно-модульной котельной по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105А (5,5МВт), с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей»; «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань со строительством блочно-модульной котельной по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район г. Юрюзань, ул. Советская, 106Б (4МВт), с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей». На данные цели из областного бюджета в 2022 году выделено 220 млн. руб.

Информация о ходе подготовки к отопительному сезону

ООО «Энергосервис»

- ЦТП «Центральная» (площадка ЮМЗ)

выполнена ревизия запорной арматуры (задвижки Ду-200, Ду-300), ревизия насосного оборудования (замена подшипников),  ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 1 (ул. Гагарина, 17)

выполнена ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 300), ревизия насосного оборудования (замена подшипников),  ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 2, (ул. Ильи Тараканова, 15)

выполнена ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 300), ревизия насосного оборудования (замена подшипников),  ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 4, (ул. Застенная)

выполнена ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 200), ревизия насосного оборудования (замена подшипников),  ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 5 (землянка), (ул. Гончарова)

выполнена ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 150), ревизия насосного оборудования (замена подшипников),  ревизия соединений электроснабжения,

- Котельная

выполнена ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 500), ревизия насосного оборудования (замена подшипников),  ревизия соединений электроснабжения, направлены на поверку контрольно-измерительные приборы и автоматика.

В 2022 году в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов запланированы работы по ремонту тепловых сетей в г. Катав-Ивановске на сумму 2,5 млн. руб. и проектирование и строительство двух блочно-модульных котельных мощностью 5,55 МВт; 16,2 МВт в г. Юрюзани. Средства выделены из областного бюджета.

| № п/п | Наименование работ | ОБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двух блочно-модульных котельных мощностью 5,55МВт, 6,2 МВт, в том числе ПИР в г. Юрюзани | 220 000,00 | 220,221 |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения в г. Катав-Ивановске | 2 500,00 | 2,503 |
|  | ИТОГО: | 222 500,00 | 222,724 |

Исполняющий обязанности

заместителя Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности 								          В.В. Дымов