О работе очистных сооружения на территории г. Юрюзань и г. Катав-Ивановск» на очередное собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района «21» сентября 2023 года

Катав-Ивановское городское поселение

Комплекс канализационного хозяйства Катав-Ивановского городского поселения был передан в ООО «СКС» по договору аренды 01.06.2022г.

Для сбора стоков в Катав-Ивановском городском поселении проложено 28,98 км сетей водоотведения, установлено 2 насосных станции (ул. Караваева, и в районе городского стадиона, ул. Дм. Тараканова, 163). Сети выполнены из чугунных труб, максимальным диаметром 500 мм, глубина заложения 2,5 – 3 метра. Количество канализационных колодцев - 891 шт. Сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций подаются на очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения расположены на западной окраине города Катав-Ивановска. Очистные сданы в эксплуатацию в январе 2017г.  Плановая производительность очистных сооружений 6000 м3/сут.

Объем производства очистных сооружений за 2021 год составили 530,9 тыс. м3, за 2022г объем производства составил 550,9 тыс.м3.

Работоспособность очистных сооружений составляет 75%, требуется очистка биологий от иловых отложений, ремонт процеживателей – замена барабанов, требуется ремонт воздуходувки №3 (замена полумуфты).

Новая технология обработки стоков позволяет добиваться более высокой степени очистки сточных вод, но является при этом более энергоемкой. Затраты на электроэнергию по сравнению с эксплуатацией старых очистных сооружении возросли, в связи с использованием основного и вспомогательного насосного оборудования, а также пневматической системы аэрации и непрерывно круглогодично работающих воздуходувок для поддержания жизнедеятельности активного ила.  Необходима установка частотных преобразователей на электродвигателях воздуходувок.

Территория очистных сооружений находится под круглосуточным наблюдением операторов, работающих круглосуточно. Проезд на территорию очистных запрещен, установлен шлагбаум. На КНС ул. Караваева установлена тревожная сигнализация.

Юрюзанское городское поселение

По вопросу работы очистных сооружений и водоотведения сообщаю, что Юрюзанские очистные сооружения хозбытовой канализации эксплуатируются с 1967 года. В результате интенсивной эксплуатации в течение практически 50 лет произошло значимое разрушение основных конструкций зданий песколовок и биофильтров, вследствие чего не происходит очистка хозбытовых стоков до необходимых параметров. Городские сооружения биологической очистки работают с большим перегрузом (проектная производительность сооружений 1440 м3/сутки, фактически поступает 2550 м3/сутки). Качество стоков после очистных сооружений не отвечает требованиям СанПиН.

Разрушение очистных сооружений пос. ЮРЭС произошло до передачи жилфонда (1987 г.) от ОАО «ЮМЗ» Юрюзанскому городскому поселению. Стоки района ЮРЭС без всякой очистки производятся на рельеф. В настоящее время ведется работа по формированию земельного участка под строительство очистных сооружений.

Для восстановления качественной системы хозбытовой канализации                 г. Юрюзань, требуется выполнить строительство очистных сооружений.

Также сообщаю, что реконструкция комплекса водоснабжения и водоотведения предусматривается в рамках областной программы Модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.

Стоимость строительства сооружений г. Юрюзань блочного типа, производительность 2500 м3/сут. составляет 126 млн. руб. (согласно программы).

Строительство очистных сооружений района ЮРЭС г. Юрюзань блочного типа, производительность 350 м3/сут. составляет 37,035 млн. руб. (согласно программы).

Заместитель Главы

Катав-Ивановского муниципального

района по обеспечению жизнедеятельности				А.В. Хортов