План мероприятия по подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов и получения паспорта готовности Юрюзанского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка запорной арматуры на тепловую сеть ул. Зайцева | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 2 | Установка запорной арматуры Ильи Тараканова 15-17 (колодец) | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 3 | Ремонт участка тепловой сети к ул. Зайцева, 5 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 4 | Ремонт участка тепловой сети ул. Застенная (за Домом Детского творчества) | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 5 | Замена участка тепловых сетей от Советская 92 – 94 проезд | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 6 | Ремонт участка тепловых сетей пресечение ул. Зайцева ул. И. Тараканова | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 7 | Ремонт участка тепловых сетей ул. И. Тараканова 15-17 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 8 | Замена компенсатора к ул. Советская, 106 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 9 | Ремонт тепловой сети к зданию Полиции ул. Советская, д. 63 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 10 | Установка задвижек на дома ул. Гончарова | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 11 | Установка задвижек на гаражи ул. Гончарова | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 12 | Ремонт трубопровод за зданием ул.Сахарова, 6 (Здание Довыдова) | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 |
| 13 | Ремонт врезки на ул. Сахарова, 15 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 14 | ул. Сахарова 11, провести ревизию запорной арматуры | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 15 | Магазин Давай заглянем Установить запорную арматуру, ул. Советская, 10 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 16 | Ремонт участка тепловых сетей ул. Гагарина 13 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 17 | Врезка временной тепловой сети ул. Гагарина, 15А (ЦТП 1) | Малахов В.А. Сапожников А.П. | Выполнено |
| 18 | Очистка водоприемника котельной | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 19 | Ремонт участка тепловых сетей ул. И. Тараканова 11 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 20 | Ремонт участка тепловых сетей ул. Сахарова, д. 3 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 |
| 21 | Ремонт участка тепловых сетей ул. Карла Маркса, д. 48 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 |
| 22 | Установка задвижек район ЮРЭС | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 |
| Получение паспортов готовности МКД и учреждений соц. сферы расположенных на территории Юрюзанского городского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд: Получено паспортов готовности 63 (из 63) | Малахов В.А. Чернецов А.А. Скоморохов А.Н. Морозов А.Д. Верина М.П. | Выполнено |
| 2 | Объекты социальной сферы Получено паспортов готовности 8 (из 8) | Малахов В.А. Чернецов А.А. Руководители учреждений | Выполнено |
| Замечания Ростехнадзора |  |  |  |  |
| 1 | Не в полном объеме укомплектован персонал котельной. | Статкевич Е.В. | Выполнено |
| 2 | Не выполнена ревизия запорной арматуры Ø 500 подающего трубопровода магистральной сети. | Статкевич Е.В. | Выполнено |
| 3 | Не предъявлены акты гидравлических испытаний сетей. | Статкевич Е.В. | Выполнено |
| 4 | Не в полном объеме выполнена защита стойким антикоррозийным покрытием трубопроводов в котельной. Частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах. | Статкевич Е.В. | Выполнено |
| 5 | Частично отсутствует изоляция на тепловой сети Ø 325 по ул. И. Тараканова ≈ 60 м | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 |
| 6 | Тепловая сеть Ø 325 по ул. И. Тараканова выполнена с отклонением от проекта. | Чернецов А.А. | Замена тепловой сети запланирована в 2024 г. в рамках пятилетней программы модернизации коммунальной инфраструктуры Челябинской области |
| 7 | Не произведена замена запорной арматуры тепловой сети Ø 325 – 2 шт. возле ЦТП-1 (отсекающая линия по ул. Зайцева). | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 8 | Не произведена замена компенсатора по ул. Советская, д. 106 | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 9 | Не закончены работы по восстановлению аварийного участка магистральной сети Ø 500 по ул. Гончарова в 300 метрах от котельной. | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 10 | Не пересмотрены режимные карты котлов. | Малахов В.А. Чернецов А.А. | Выполнено |
| 11 | Теплоизоляция трубопроводов обвязки котлов частично отсутствует. | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 |
| 12 | Не проведена проверка РЗиА. | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 15.09.2023 (Договор на выполнение работ заключен) |
| 13 | Не выполнен ремонт котла № 4 ПТВМ-30М, рег. № К-4577 по заключению экспертизы промышленной безопасности | Малахов В.А. Чернецов А.А. | До 01.10.2023 Имеется положительное заключение ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области. Будет направлена заявка в Минстрой |
| 14 | Не произведена промывка механических фильтров до котловой обработки воды (открытая система теплоснабжения). | Малахов В.А. | Выполнено |

Затрачено средств на подготовку к отопительному сезону 1 670 000 рублей

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности                                             А. В. Хортов