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В состав схемы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 4 приложениями:
Часть 1. Утверждаемая часть
Часть 2. Обосновывающие материалы
Схема теплоснабжения муниципального округа выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:
· Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.
При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями: 
· ООО "Источники тепла";
· МУП "Теплоэнерго";
· МУП "Коммунальные системы"
· МУП «ТеплоРесурс»
, в том числе следующие документы и источники:
· Генеральный план муниципального округа;
· Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;
· Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;
· Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении.
Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории муниципального округа.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.
[bookmark: _Toc4465250][bookmark: _Toc75916862]

[bookmark: _Toc204744018]Термины
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 
Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Техническое состояние - совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.
Испытания - экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.
Зона действия системы теплоснабжения - территория муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Зона действия источника тепловой энергии - территория муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Реконструкция - процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
Элемент территориального деления - территория муниципального округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
Расчетный элемент территориального деления - территория муниципального округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Коэффициент использования теплоты топлива - показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.
[bookmark: sub_1210]Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.
[bookmark: sub_1211]Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения.
[bookmark: sub_1212]Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения.
[bookmark: sub_1213]Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения.
[bookmark: sub_1214]Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.
[bookmark: sub_1215]Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.
[bookmark: sub_1216]Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения муниципального округа, города федерального значения.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.
[bookmark: _Toc168971856][bookmark: _Toc204744019][bookmark: _Toc4465251]

Список сокращений
ВБР - вероятность безотказной работы
ВПУ - водоподготовительная установка
ГВС - горячее водоснабжение
ЕТО - единая теплоснабжающая организация
КПД - коэффициент полезного действия
МКД - многоквартирный дом
НДС - налог на добавленную стоимость
НТД - Нормативно-техническая документация
НЦС - норматив цены строительства
ПУ - прибор учета
ППР - планово-предупредительный ремонт
РОУ - редукционно-охладительная установка
СниП - Строительные нормы и правила
СП - свод правил
СЦТ- система централизованного теплоснабжения
СТ. - станция
ТК- тепловая камера
ТСО - теплоснабжающая организация
Ул. - улица
УРУТ - удельный расход условного топлива
УТМ - установка тепловой мощности
ЦТП - центральный тепловой пункт
[bookmark: _Toc168971857][bookmark: _Toc204744020]Единицы измерения
Ед. - единица
Гкал - гигакалория
Гкал/час - гигакалория в час
м в. Ст. - миллиметр водяного столба
кг у.т./ Гкал - килограмм условного топлива на гигакалорию
м - метр
мм - миллиметр
МВт - мегаватт
кв.м. - квадратный метр
МПА - Мегапаскаль
т.у.т - тонна условного топлива
тонн/ч - тонн в час
тыс.куб.м. - тысяч кубических метров
тыс. тут - тысяч тонн условного топлива
куб. м./ч - кубических метров в час
кВт - киловатт
кВт-ч/Гкал - киловатт в час на гигакалорию
кгс/кв.см - килограмм-сила на квадратный сантиметр
ккал/ куб. м. - килокалория на кубический метр
[bookmark: _Toc75916863]

[bookmark: _Toc204744021]Часть 1. Схема теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области
[bookmark: _Toc204744022]Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа
1.1. [bookmark: _Toc536140355][bookmark: _Toc75916864][bookmark: _Toc204744023]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов
[bookmark: _Toc536140356]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов в муниципальном округе представлены в таблице 1.1.1
[bookmark: _Toc30427296]Таблица 1.1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.
	Наименование показателей
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2036 год

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	394.50
	394.50
	394.50
	394.50
	394.50
	394.50

	жилые здания
	298.90
	298.90
	298.90
	298.90
	298.90
	298.90

	общественно-деловая застройка
	95.60
	95.60
	95.60
	95.60
	95.60
	95.60

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	новое строительство, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	жилые здания
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	общественно-деловая застройка
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	индивидуальная жилищная застройка
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Выбыло общей отапливаемой площади
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Общая отапливая площадь на конец года
	394.50
	394.50
	394.50
	394.50
	394.50
	394.50
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[bookmark: _Toc536140360]
Таблица 1.2.1. Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности)
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	47670.74
	47670.74
	47670.74
	47670.74
	47670.74
	47670.74
	47670.74

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	1053.55
	1053.55
	1053.55
	1053.55
	1053.55
	1053.55
	1053.55

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	46617.19
	46617.19
	46617.19
	46617.19
	46617.19
	46617.19
	46617.19

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	14083.14
	14083.14
	14083.14
	14083.14
	14083.14
	14083.14
	14083.14

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	32534.05
	32534.05
	32534.05
	32534.05
	32534.05
	32534.05
	32534.05

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	7725.40
	7725.40
	7725.40
	7725.40
	7725.40
	7725.40
	7725.40

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	171.72
	171.72
	171.72
	171.72
	171.72
	171.72
	171.72

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	7553.68
	7553.68
	7553.68
	7553.68
	7553.68
	7553.68
	7553.68

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	1264.98
	1264.98
	1264.98
	1264.98
	1264.98
	1264.98
	1264.98

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	6288.70
	6288.70
	6288.70
	6288.70
	6288.70
	6288.70
	6288.70

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	6659.62
	6659.62
	6659.62
	6659.62
	6659.62
	6659.62
	6659.62

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	176.32
	176.32
	176.32
	176.32
	176.32
	176.32
	176.32

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	6483.30
	6483.30
	6483.30
	6483.30
	6483.30
	6483.30
	6483.30

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	2551.20
	2551.20
	2551.20
	2551.20
	2551.20
	2551.20
	2551.20

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3932.10
	3932.10
	3932.10
	3932.10
	3932.10
	3932.10
	3932.10

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	2624.32
	2624.32
	2624.32
	2624.32
	2624.32
	2624.32
	2624.32

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	31.91
	31.91
	31.91
	31.91
	31.91
	31.91
	31.91

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	2592.41
	2592.41
	2592.41
	2592.41
	2592.41
	2592.41
	2592.41

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	718.49
	718.49
	718.49
	718.49
	718.49
	718.49
	718.49

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1873.92
	1873.92
	1873.92
	1873.92
	1873.92
	1873.92
	1873.92

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	4276.20
	4276.20
	4276.20
	4276.20
	4276.20
	4276.20
	4276.20

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	17.19
	17.19
	17.19
	17.19
	17.19
	17.19
	17.19

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	4259.01
	4259.01
	4259.01
	4259.01
	4259.01
	4259.01
	4259.01

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	76.94
	76.94
	76.94
	76.94
	76.94
	76.94
	76.94

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	4182.07
	4182.07
	4182.07
	4182.07
	4182.07
	4182.07
	4182.07

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	531.55
	531.55
	531.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	6.51
	6.51
	6.51
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	525.04
	525.04
	525.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	250.58
	250.58
	250.58
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	274.46
	274.46
	274.46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	20877.31
	20877.31
	20877.31
	20877.31
	20877.31
	20877.31
	20877.31

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	200.00
	200.00
	200.00
	200.00
	200.00
	200.00
	200.00

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	20677.31
	20677.31
	20677.31
	20677.31
	20677.31
	20677.31
	20677.31

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	3651.61
	3651.61
	3651.61
	3651.61
	3651.61
	3651.61
	3651.61

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	17025.70
	17025.70
	17025.70
	17025.70
	17025.70
	17025.70
	17025.70

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	8414.23
	8414.23
	8414.23
	8414.23
	8414.23
	0.00
	0.00

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	181.13
	181.13
	181.13
	181.13
	181.13
	0.00
	0.00

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	8233.10
	8233.10
	8233.10
	8233.10
	8233.10
	0.00
	0.00

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	3540.57
	3540.57
	3540.57
	3540.57
	3540.57
	0.00
	0.00

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	4692.53
	4692.53
	4692.53
	4692.53
	4692.53
	0.00
	0.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	26926.84
	26926.84
	26926.84
	26926.84
	26926.84
	26926.84
	26926.84

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	140.38
	140.38
	140.38
	140.38
	140.38
	140.38
	140.38

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	26786.46
	26786.46
	26786.46
	26786.46
	26786.46
	26786.46
	26786.46

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	2270.46
	2270.46
	2270.46
	2270.46
	2270.46
	2270.46
	2270.46

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	24516.00
	24516.00
	24516.00
	24516.00
	24516.00
	24516.00
	24516.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105а
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	9516.30
	9516.30
	9516.30
	9516.30
	9516.30
	9516.30
	9516.30

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	54.07
	54.07
	54.07
	54.07
	54.07
	54.07
	54.07

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	9462.23
	9462.23
	9462.23
	9462.23
	9462.23
	9462.23
	9462.23

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	1907.23
	1907.23
	1907.23
	1907.23
	1907.23
	1907.23
	1907.23

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	7555.00
	7555.00
	7555.00
	7555.00
	7555.00
	7555.00
	7555.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	16247.32
	16247.32
	16247.32
	16247.32
	16247.32
	16247.32
	16247.32

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	105.44
	105.44
	105.44
	105.44
	105.44
	105.44
	105.44

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	16141.88
	16141.88
	16141.88
	16141.88
	16141.88
	16141.88
	16141.88

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	699.88
	699.88
	699.88
	699.88
	699.88
	699.88
	699.88

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	15442.00
	15442.00
	15442.00
	15442.00
	15442.00
	15442.00
	15442.00

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	531.55
	531.55
	531.55
	531.55

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	6.51
	6.51
	6.51
	6.51

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	0.00
	0.00
	0.00
	525.04
	525.04
	525.04
	525.04

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	250.58
	250.58
	250.58
	250.58

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	274.46
	274.46
	274.46
	274.46

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8414.23
	8414.23

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	181.13
	181.13

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8233.10
	8233.10

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3540.57
	3540.57

	
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4692.53
	4692.53





[bookmark: _Toc75916865][bookmark: _Toc204744024][bookmark: _Toc536140358][bookmark: _Toc75916868][bookmark: _Toc75916870]1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140357]Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.2.1.
[bookmark: _Toc75916866][bookmark: _Toc204744025]1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.
[bookmark: _Toc75916867][bookmark: _Toc204744026]1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 1.4.1.
[bookmark: _Toc204744027]Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc536140359][bookmark: _Toc75916869][bookmark: _Toc204744028][bookmark: _Hlk35396064]2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc204744029]В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального округа входит девять источников тепловой энергии.
В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации.
Система теплоснабжения Катав-Ивановского городского округа представлена рядом локальных источников тепловой энергии, обеспечивающих централизованное теплоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы и административных зданий. Эксплуатацию источников и тепловых сетей в г. Катав-Ивановске осуществляет МУП «Теплоресурс» МУП «Теплоэнерго», в г. Юрюзань - МУП «Коммунальные системы», а котельная микрорайона Запрудовка находится в ведении ООО «Источники тепла».
Котельная «Центральная», расположенная по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б, обеспечивает теплоснабжение жилых и общественных зданий по улицам Карла Маркса, Пугачёвская, пер. Свободы, Ленина, Степана Разина, Дмитрия Тараканова, Красноармейская, Свердловская, Фигичёва и островной части города.
Котельная «Школа-интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33, обслуживает здания, расположенные по улицам Красноуральская, Пугачёвская и Свердловская.
Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126, снабжает теплом потребителей по улицам Красноуральская, Гагарина, Майская площадь и пер. Сосновский.
Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14, обеспечивает теплоснабжение центральной районной больницы и прилегающих объектов по ул. Гагарина и пер. Свалова.
Котельная «Жилпосёлок», г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15, предназначена для теплоснабжения жилого фонда по ул. Цементников.
Котельная «Спорткомплекс», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50, обслуживает спортивный объект и здания по ул. Октябрьская.
Котельная «мкр. Запрудовка», г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 (ТСО № 02, эксплуатант - ООО «Источники тепла»), обеспечивает теплоснабжение жилых домов и социальных объектов по улицам Караваева, Стройгородок, Ленинградская, Восточная и Мельникова.
Котельная «Лесная», п. Совхозный, 48, является основным источником теплоснабжения жилой и общественной застройки в п. Совхозный.
В городе Юрюзань действует три централизованных источника теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Коммунальные системы».
Котельная по ул. Гагарина, 15а обеспечивает теплом потребителей по улицам Ильи Тараканова, Советская, Гагарина, Карла Маркса, Зайцева и Коммуны.
Котельная по ул. 3-го Интернационала, 105а снабжает здания по улицам 3-го Интернационала, Гончарова, Сахарова и Энергетиков.
Котельная по ул. Советская, 144а обеспечивает теплоснабжение объектов по улицам Советская и Ильи Тараканова.
Таким образом, зоны действия источников тепловой энергии охватывают основные жилые и социальные кварталы г. Катав-Ивановска, г. Юрюзани и п. Совхозного, обеспечивая централизованное теплоснабжение большей части населения и учреждений социальной сферы округа.
На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.
Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории муниципального округа.
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc75916871][bookmark: _Toc536140362][bookmark: _Toc75916872]Локализация и оборудование
Индивидуальные источники тепловой энергии применяются во всех населенных пунктах с преобладающей одноэтажной застройкой. К ним относятся:
· Газовые котлы;
· Отопительные печи на твёрдом топливе;
· Электроводонагреватели.


Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления
	Наименование источника тепловой энергии
	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/час/гектар

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	0.1854
	0.1854
	0.1854
	0.1854
	0.1854
	0.1854

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	0.2623
	0.2623
	0.2623
	0.2623
	0.2623
	0.2623

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	0.1228
	0.1228
	0.1228
	0.1228
	0.1228
	0.1228

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	0.1250
	0.1250
	0.1250
	0.1250
	0.1250
	0.1250

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	0.1507
	0.1507
	0.1507
	0.1507
	0.1507
	0.1507

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	0.0980
	0.0980
	0.0980
	0.0980
	0.0980
	0.0980

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	0.3410
	0.3410
	0.3410
	0.3410
	0.3410
	0.3410

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	0.1330
	0.1330
	0.1330
	0.1330
	0.1330
	0.1330

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	0.4778
	0.4778
	0.4778
	0.4778
	0.4778
	0.4778

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	0.1816
	0.1816
	0.1816
	0.1816
	0.1816
	0.1816

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	0.6528
	0.6528
	0.6528
	0.6528
	0.6528
	0.6528




[bookmark: _Toc204744030][bookmark: _Toc536140364][bookmark: _Toc75916874][bookmark: _Toc204744033]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc204744031]2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений
Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного муниципального округа.
[bookmark: _Toc536140363][bookmark: _Toc75916873][bookmark: _Toc204744032]2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.
Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc536140365][bookmark: _Toc75916875][bookmark: _Toc204744034]3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: _Toc536140366][bookmark: _Toc536140367]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.1.
[bookmark: _Toc75916876][bookmark: _Toc204744035]3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.
[bookmark: _Toc75916877][bookmark: _Toc204744036]Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc204744037][bookmark: _Toc536140368][bookmark: _Toc75916878]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа
С учетом анализа существующих систем теплоснабжения, резервов и дефицитов тепловой мощности, состояния тепловых сетей, топливного баланса и проектных решений, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа сформированы два варианта перспективного развития систем теплоснабжения. Варианты учитывают необходимость повышения надежности источников тепловой энергии, оптимизации топливной структуры и улучшения экологических характеристик системы.

Таблица 2.3.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки, Гкал/час 
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Установленная тепловая мощность
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000

	
	Ограничение тепловой мощности
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250

	
	отопление
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Установленная тепловая мощность
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023

	
	отопление
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Установленная тепловая мощность
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400

	
	отопление
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Установленная тепловая мощность
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800

	
	отопление
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Установленная тепловая мощность
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100

	
	отопление
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Установленная тепловая мощность
	2.600
	2.600
	2.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	2.600
	2.600
	2.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.043
	0.043
	0.043
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.100
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.100
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	отопление
	нд
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	вентиляция
	нд
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	нд
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2.456
	2.456
	2.456
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2.456
	2.456
	2.456
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Установленная тепловая мощность
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	отопление
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Установленная тепловая мощность
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	0.000
	0.000

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	0.000
	0.000

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.031
	0.031
	0.031
	0.031
	0.031
	0.000
	0.000

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.607
	0.607
	0.607
	0.607
	0.607
	0.000
	0.000

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	0.000
	0.000

	
	отопление
	1.483
	1.483
	1.483
	1.483
	1.483
	0.000
	0.000

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.117
	0.117
	0.117
	0.117
	0.117
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	17.762
	17.762
	17.762
	17.762
	17.762
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	17.762
	17.762
	17.762
	17.762
	17.762
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Установленная тепловая мощность
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849

	
	отопление
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Установленная тепловая мощность
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296

	
	отопление
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Установленная тепловая мощность
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439

	
	отопление
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Установленная тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.860
	0.860
	0.860
	0.860

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.860
	0.860
	0.860
	0.860

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.010
	0.010
	0.010

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.010
	0.010
	0.010

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	отопление
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.740
	0.740
	0.740
	0.740

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.740
	0.740
	0.740
	0.740

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Установленная тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.440
	3.440

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.440
	3.440

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.020
	0.020

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.607
	0.607

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.600
	1.600

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.600
	1.600

	
	отопление
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.483
	1.483

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.117
	0.117

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.213
	1.213

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.213
	1.213




Таблица 3.3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Производительность ВПУ, т/ч
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885

	
	Доля резерва, %
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429

	
	Доля резерва, %
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429

	
	Доля резерва, %
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422

	
	Доля резерва, %
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917

	
	Доля резерва, %
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.004
	0.004
	0.004
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.011
	0.011
	0.011
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0.001
	-0.001
	-0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000
	8.000
	9.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022

	
	Доля резерва, %
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.581
	0.581
	0.581
	0.581
	0.581
	0.000
	0.000

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.000
	0.000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.000
	0.000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	1.955
	1.955
	1.955
	1.955
	1.955
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	1.549
	1.549
	1.549
	1.549
	1.549
	0.000
	0.000

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0.194
	-0.194
	-0.194
	-0.194
	-0.194
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Производительность ВПУ, т/ч
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300

	
	Срок службы, лет
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682

	
	Доля резерва, %
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Производительность ВПУ, т/ч
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000

	
	Срок службы, лет
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698

	
	Доля резерва, %
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335

	
	Доля резерва, %
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500

	
	Срок службы, лет
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.499
	0.499
	0.499
	0.499

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	99.713
	99.713
	99.713
	99.713

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	2.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	5.000
	5.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.581
	0.581

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.194
	0.194

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.194
	0.194

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.955
	1.955

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.549
	1.549

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.306
	1.306

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	87.088
	87.088





[bookmark: _Toc536140369][bookmark: _Toc75916879][bookmark: _Toc204744038][bookmark: _Toc536140374][bookmark: _Toc75916884][bookmark: _Toc204744044]Вариант 1. Сохранение существующей структуры теплоснабжения с точечной модернизацией источников и сетей (инерционный вариант)
Вариант предполагает сохранение существующей конфигурации систем теплоснабжения, технологических зон котельных и структуры потребителей без существенного изменения схемы теплоснабжения.
Основные положения варианта:
Сохранение действующей схемы размещения источников тепловой энергии, включая:
Котельную "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б;
Котельную "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33;
Котельную "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126;
Котельную "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14;
Котельную "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15;
Котельную "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50;
Котельную "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45;
Котельную "Лесная", п. Совхозный, 48;
Котельные г. Юрюзань: ул. Гагарина, 15а; ул. 3-ого Интернационала, 105а; ул. Советская, 144а.
Модернизация наиболее изношенных участков тепловых сетей - замена трубопроводов с высоким физическим износом, восстановление теплоизоляции, замена арматуры.
Сохранение существующего топлива, за исключением отдельных точечных мероприятий по повышению энергоэффективности.
Сохранение существующих зон теплоснабжения, поскольку котельные расположены удалённо и не имеют связей между собой.
Поддержание работоспособности оборудования на уровне существующих характеристик, капитальные ремонты и замена отдельных элементов.
Преимущества варианта: минимальные капитальные вложения, сохранение привычной схемы теплоснабжения.
Недостатки: отсутствие существенного повышения энергоэффективности, сохранение угольной котельной, отсутствие решения по дефициту мощности котельной «мкр. Запрудовка», сохранение локальных рисков надежности.
Вариант 2. Перспективная газификация всех источников, оптимизация зон теплоснабжения и переход к энергоэффективной структуре (оптимизационный вариант)
Этот вариант включает изменения, приводящие к повышению энергоэффективности, надежности, экологичности и устойчивости систем теплоснабжения округа. Вариант отражает цели развития, предусмотренные действующими проектными решениями.
Ключевые мероприятия варианта:
1. Полная газификация источников тепловой энергии
Перевод Котельной "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50, с угля на природный газ, что позволит полностью исключить применение твердого топлива.
Замена горелочных устройств и перевод оборудования на газовый режим.
2. Строительство новой блочно-модульной газовой котельной
Строительство новой БМК в п. Совхозный взамен физически и морально устаревшей Котельной "Лесная", п. Совхозный, 48.
Новая БМК обеспечит повышение КПД, снижение эксплуатационных затрат и стабильность теплоснабжения населенного пункта.
3. Оптимизация зон теплоснабжения
Возможность расширения зоны теплоснабжения Котельной "Центральная" на часть нагрузки Котельной "Школа-Интернат" при условии технической увязки сетей.
В г. Юрюзань - возможное частичное взаимное резервирование между Котельной, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а и Котельной, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а. Полная взаимозаменяемость невозможна из-за ограниченных резервов мощности.
4. Повышение энергетической эффективности
Снижение удельного расхода условного топлива за счёт:
перехода на газ,
применения энергоэффективного оборудования,
снижения тепловых потерь в сетях.
5. Улучшение экологической ситуации
Полный вывод из эксплуатации угольной котельной приведет к исключению выбросов золы, пыли и сернистых соединений.
Переход на 100 % газ увеличит экологические показатели округа.
6. Устранение локального дефицита мощности
Единственный дефицит мощности - Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45.
Вариант предусматривает установку дополнительного котлоагрегата либо повышение располагаемой мощности за счет модернизации горелочных устройств.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc204744039][bookmark: _Toc536140370][bookmark: _Toc75916880]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа представлен в разделе 5 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc204744040]Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140371][bookmark: _Toc75916881][bookmark: _Toc204744041][bookmark: _Hlk39111886]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа
[bookmark: _Toc536140372]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc75916882][bookmark: _Toc204744042]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140373][bookmark: _Toc75916883]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не рассматриваются.
[bookmark: _Toc204744043][bookmark: _Hlk35396801]5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не представлены.
[bookmark: _Toc204744045][bookmark: _Toc536140375][bookmark: _Toc75916885]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: _Toc536140376]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc75916886][bookmark: _Toc204744046]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140377]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc75916887][bookmark: _Toc204744047]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc536140378]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc75916888][bookmark: _Toc204744048]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
[bookmark: _Toc536140379]Температурные графики отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.
Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии
	№
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Темпер. График, градус Цельсия
	Способ регулирования
	Режим работы

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	80/60
	Качественное регулирование
	Круглогодичное

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	95/70
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	95/70
	Качественное регулирование
	Круглогодичное

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	95/70
	Качественное регулирование
	Круглогодичное

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	95/70
	Качественное регулирование
	Круглогодичное


Необходимость изменения отсутствует.
[bookmark: _Toc75916889][bookmark: _Toc204744049]5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
[bookmark: _Toc536140380]Предложения по изменению установленной мощности источников тепловой энергии не рассматриваются.
[bookmark: _Toc75916890][bookmark: _Toc204744050][bookmark: _Hlk57697777][bookmark: _Hlk57697753]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc536140381]Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
[bookmark: _Toc75916891][bookmark: _Toc204744051]Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc536140382][bookmark: _Toc75916892][bookmark: _Toc204744052]6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc536140383]Не предусматривается
[bookmark: _Toc75916893][bookmark: _Toc204744053]6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Toc536140384][bookmark: _Toc75916894]Не планируется.
[bookmark: _Toc204744054]6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140385][bookmark: _Toc75916895]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.
[bookmark: _Toc204744055]6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Toc536140386][bookmark: _Toc75916896]Не предусматривается
[bookmark: _Toc204744056]6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc536140387][bookmark: _Toc75916897]Не предусматривается
[bookmark: _Toc204744057]Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc536140388][bookmark: _Toc75916898][bookmark: _Toc204744058]7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc536140389][bookmark: _Toc75916899]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744059]7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc536140390][bookmark: _Toc75916900]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744060]Раздел 8 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc536140391][bookmark: _Toc75916901][bookmark: _Toc204744061]8.1. Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективный топливный баланс для источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.4 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc536140392][bookmark: _Toc75916902][bookmark: _Toc204744062][bookmark: _Toc6365141]8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc75916903][bookmark: _Toc204744063]8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc75916904][bookmark: _Toc536140395]В таблице 8.3.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc160637554]Таблица 8.3.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания топлива, ккал/килограмм
	Доля от общего потребления топлива, %

	
	
	
	2025 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	7900.00
	32.20

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	7900.00
	5.22

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	7900.00
	4.50

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	7900.00
	1.77

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	7900.00
	2.88

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	3600.00
	2.62

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	7900.00
	6.07

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	7900.00
	5.71

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	7900.00
	22.77

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	7900.00
	5.51

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	7900.00
	10.74


[bookmark: _Toc204744064]8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе
Преобладающий в муниципальном округе вид топлива - природный газ.
[bookmark: _Toc75916905][bookmark: _Toc204744065]8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа
[bookmark: _Toc536140393][bookmark: _Toc75916906][bookmark: _Toc204744066]Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального округа является достижение 100-процентной газификации источников тепловой энергии. Полный переход на природный газ рассматривается как базовый стратегический ориентир, обеспечивающий:
снижение удельных расходов топлива и эксплуатационных затрат;
уменьшение выбросов загрязняющих веществ и улучшение экологической обстановки;
повышение надёжности и устойчивости работы источников теплоснабжения;
исполнение современных требований по энергоэффективности и технологической модернизации котельных.
Реализация указанного направления предусматривает поэтапный отказ от использования твёрдых и жидких видов топлива и перевод всех действующих и перспективных источников тепловой энергии на природный газ, исходя из технических и экономических условий газоснабжения.
Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc536140394][bookmark: _Toc75916907][bookmark: _Toc204744067]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc75916908][bookmark: _Toc204744068]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140396][bookmark: _Toc75916909]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744069]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140397]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc75916910][bookmark: _Toc204744070]9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140398][bookmark: _Toc75916911]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744071]9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Toc75916912]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744072]9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Данные не предоставлены.
[bookmark: _Toc536140399][bookmark: _Toc75916913][bookmark: _Toc204744073]Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc536140400][bookmark: _Toc75916914][bookmark: _Toc204744074]10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc536140401][bookmark: _Toc75916915]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен таблице 10.1.1.
[bookmark: _Toc168931953]Таблица 10.1.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
	[bookmark: _Toc204744075]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации

	ЕТО №01

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	п. Совхозный
	МУП "Теплоресурс"

	ЕТО №02

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"

	ЕТО №03

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	г. Катав-Ивановск
	ООО "Источники тепла"

	ЕТО №04

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"


10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc536140402][bookmark: _Toc75916916][bookmark: _Toc204744076]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации сформирован в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и положениями Правил организации теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154.
Зоны деятельности ЕТО определены на основании фактического размещения источников тепловой энергии, конфигурации тепловых сетей, существующих схем распределения тепловой нагрузки, а также границ муниципального округа и территориального размещения потребителей тепловой энергии. Каждой зоне деятельности присвоен уникальный номер, ей соответствует конкретная утверждённая единая теплоснабжающая организация.
В границы зон деятельности включены участки улично-дорожной сети и территории жилой, общественной и производственной застройки, обеспечиваемые тепловой энергией от соответствующих источников и тепловых сетей ЕТО. Границы установлены с учётом:
функционального деления населённых пунктов;
территориальной связанности и фактического контура сетевой инфраструктуры;
исключения пересечения зон деятельности разных ЕТО на одной и той же тепловой нагрузке;
обеспечения надёжности и технологической устойчивости теплоснабжения.
Сформированные зоны деятельности ЕТО отражают фактическое распределение объектов теплоснабжения на территории муниципального округа и соответствуют действующей технологической конфигурации систем теплоснабжения.
Установленные границы зон деятельности подлежат применению при планировании мероприятий развития систем теплоснабжения, определении перспектив подключения новых потребителей, расчёте балансов тепловой энергии, распределении ответственности между ЕТО и сетевыми организациями, а также при установлении тарифов и согласовании инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
На территории муниципального округа установлены следующие зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:
Зона деятельности ЕТО №01 – МУП «Теплоресурс».
Включает улично-дорожную сеть и застройку по улицам: Карла Маркса, Пугачёвская, пер. Свободы, Ленина, Степана Разина, Дмитрия Тараканова, Красноармейская, Свердловская, Фигичёва, островная часть города, Красноуральская, Гагарина, Майская площадь, пер. Сосновский, пер. Свалова, Цементников, Октябрьская, а также застройка п. Совхозный.
Зона деятельности ETO №02 – МУП «Теплоэнерго».
Включает улично-дорожную сеть г. Юрюзань по улицам: Ильи Тараканова, Советская, Гагарина, Карла Маркса, Зайцева, Коммуны, 3-го Интернационала, Гончарова, Сахарова, Энергетиков.
Зона деятельности ЕТО №03 – ООО «Источники тепла».
Включает территории по улицам: Караваева, Стройгородок, Ленинградская, Восточная, Мельникова.
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc536140403][bookmark: _Toc75916917]Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей организации на основании следующих критериев:
1. МУП «Теплоресурс»
Основание:
· Договор хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями;
· Размер собственного капитала;
· Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc204744077]2. ООО «Источники тепла»
Основание:
· Владение на праве собственности источником тепловой энергии;
· Размер собственного капитала;
· Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
3. МУП «Теплоресурс»
· Договор хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями;
· Размер собственного капитала;
· Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk44646283][bookmark: _Toc536140404]Заявки не подавались.
[bookmark: _Toc75916918][bookmark: _Toc204744078]10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа
[bookmark: _Toc536140405][bookmark: _Toc75916919]В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа.
Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения
	[bookmark: _Toc204744079]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Номер технологической зоны

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	г. Катав-Ивановск
	МУП «Теплоресурс»
	СЦТ-1

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	СЦТ-2

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	г. Катав-Ивановск
	МУП «Теплоресурс»
	СЦТ-3

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	г. Катав-Ивановск
	МУП «Теплоресурс»
	СЦТ-4

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	г. Катав-Ивановск
	МУП «Теплоресурс»
	СЦТ-5

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	г. Катав-Ивановск
	МУП «Теплоресурс»
	СЦТ-6

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	г. Катав-Ивановск
	ООО "Источники тепла"
	СЦТ-7

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	п. Совхозный
	МУП «Теплоресурс»
	СЦТ-8

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-9

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-10

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-11


Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc536140406][bookmark: _Toc75916920][bookmark: _Toc204744080]Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: _Toc536140407][bookmark: _Toc75916921]Бесхозяйные объекты не выявлены.
[bookmark: _Toc204744081]Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа
[bookmark: _Toc536140408][bookmark: _Toc75916922][bookmark: _Toc204744082]13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc536140409][bookmark: _Toc75916923][bookmark: _Toc204744083]13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы -отсутствуют. 
[bookmark: _Toc536140410][bookmark: _Toc75916924][bookmark: _Toc204744084]13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140411]Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.
[bookmark: _Toc75916925][bookmark: _Toc204744085][bookmark: _Hlk57698268]13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории муниципального округа не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.
[bookmark: _Toc536140412][bookmark: _Toc75916926][bookmark: _Toc204744086]13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения
На территории муниципального округа не планируется строительство генерирующих объектов.
[bookmark: _Toc536140413][bookmark: _Toc75916927][bookmark: _Toc204744087]13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Отсутствует необходимость решений.
[bookmark: _Toc536140414][bookmark: _Toc75916928][bookmark: _Toc204744088]13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140415][bookmark: _Toc75916929]Отсутствует необходимость решений.
[bookmark: _Toc204744089]Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа
Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа представлены в таблицах 13.1-13.4 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc75916930][bookmark: _Toc204744090][bookmark: _Toc6365143]Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc204744091][bookmark: _Toc168971859]

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области
[bookmark: _Toc204744092]Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971860][bookmark: _Toc204744093]Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971861][bookmark: _Toc204744094]1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального округа входит девять источников тепловой энергии.
В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации.
[bookmark: _Hlk146103718]Система теплоснабжения Катав-Ивановского городского округа представлена рядом локальных источников тепловой энергии, обеспечивающих централизованное теплоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы и административных зданий. Эксплуатацию источников и тепловых сетей в г. Катав-Ивановске осуществляет МУП !»»Теплоресурс», МУП «Теплоэнерго», в г. Юрюзань - МУП «Коммунальные системы», а котельная микрорайона Запрудовка находится в ведении ООО «Источники тепла».
Котельная «Центральная», расположенная по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б, обеспечивает теплоснабжение жилых и общественных зданий по улицам Карла Маркса, Пугачёвская, пер. Свободы, Ленина, Степана Разина, Дмитрия Тараканова, Красноармейская, Свердловская, Фигичёва и островной части города.
Котельная «Школа-интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33, обслуживает здания, расположенные по улицам Красноуральская, Пугачёвская и Свердловская. (МУП «Теплоэнерго»)
Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126, снабжает теплом потребителей по улицам Красноуральская, Гагарина, Майская площадь и пер. Сосновский.
Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14, обеспечивает теплоснабжение центральной районной больницы и прилегающих объектов по ул. Гагарина и пер. Свалова.
Котельная «Жилпосёлок», г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15, предназначена для теплоснабжения жилого фонда по ул. Цементников.
Котельная «Спорткомплекс», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50, обслуживает спортивный объект и здания по ул. Октябрьская.
Котельная «мкр. Запрудовка», г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 (ТСО № 02, эксплуатант - ООО «Источники тепла»), обеспечивает теплоснабжение жилых домов и социальных объектов по улицам Караваева, Стройгородок, Ленинградская, Восточная и Мельникова.
Котельная «Лесная», п. Совхозный, 48, является основным источником теплоснабжения жилой и общественной застройки в п. Совхозный.
В городе Юрюзань действует три централизованных источника теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Коммунальные системы».
Котельная по ул. Гагарина, 15а обеспечивает теплом потребителей по улицам Ильи Тараканова, Советская, Гагарина, Карла Маркса, Зайцева и Коммуны.
Котельная по ул. 3-го Интернационала, 105а снабжает здания по улицам 3-го Интернационала, Гончарова, Сахарова и Энергетиков.
Котельная по ул. Советская, 144а обеспечивает теплоснабжение объектов по улицам Советская и Ильи Тараканова.
Таким образом, зоны действия источников тепловой энергии охватывают основные жилые и социальные кварталы г. Катав-Ивановска, г. Юрюзани и п. Совхозного, обеспечивая централизованное теплоснабжение большей части населения и учреждений социальной сферы округа.
На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.
[bookmark: _Toc137774290][bookmark: _Toc168931860]Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории муниципального округа.
В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc176254741]Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения
	[bookmark: _Toc168971862][bookmark: _Toc204744095]Номер ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Кадастровый участок

	01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	74:10:0418002

	
	
	74:10:0422003

	
	
	74:10:0422004

	
	
	74:10:0422005

	
	
	74:10:0422006

	
	
	74:10:0422007

	
	
	74:10:0422008

	
	
	74:10:0422009

	
	
	74:10:0423002

	
	
	74:10:0422010

	01
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	74:10:0422011

	01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	74:10:0423026

	
	
	74:10:0423025

	
	
	74:10:0423029

	01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	74:10:0423031

	01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	74:10:0202002

	01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	74:10:0423001

	02
	Котельная, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	74:10:0421001

	
	
	74:10:0420005

	
	
	74:10:0420004

	
	
	74:10:0419002

	
	
	74:10:0419001

	
	
	74:10:0419003

	
	
	74:10:0416014

	01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	74:10:0601001

	03
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	74:10:0311011

	
	
	74:10:0311012

	
	
	74:10:0311013

	
	
	74:10:0311014

	
	
	74:10:0311017

	
	
	74:10:0311018

	
	
	74:10:0309011

	
	
	74:10:0309010

	
	
	74:10:0309008

	03
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	74:10:0302014

	
	
	74:10:0302005

	
	
	74:10:0302004

	
	
	74:10:0302003

	
	
	74:10:0302002

	
	
	74:10:0301005

	
	
	74:10:0302001

	03
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	74:10:0311014

	
	
	74:10:0311015



1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО
На территории функции теплоснабжающей и теплосетевой организации совмещены в одном хозяйствующем субъекте, который одновременно осуществляет выработку, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям.
В данном случае организация выступает в двух ролях:
· как теплоснабжающая организация (ТСО) - производит тепловую энергию на собственных источниках (котельных);
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[bookmark: _Toc176254739]Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	[bookmark: _Hlk39039445]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование теплосетевой организации
	Номер технологической зоны

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-1

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоэнерго"
	СЦТ-2

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-3

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-4

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-5

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-6

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	г. Катав-Ивановск
	ООО "Источники тепла"
	ООО «Генерационное оборудование»
	СЦТ-7

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	п. Совхозный
	МУП "Теплоэнерго"
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-8

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-9

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-10

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-11



· [bookmark: _Toc204744096][bookmark: _Toc168971864][bookmark: _Toc204744097][bookmark: _Toc168971869]как теплосетевая организация - эксплуатирует тепловые сети, обеспечивает передачу тепловой энергии от источников к точкам присоединения потребителей.
Поскольку функции объединены, внутренние договорные отношения между теплоснабжающей и теплосетевой частью не оформляются (не заключаются отдельные договоры на транспортировку тепловой энергии). Производство, транспортировка и реализация тепловой энергии осуществляются в рамках единого технологического и экономического процесса одной организации.
Все договорные отношения выстраиваются непосредственно между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии.
1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО
Отсутствуют зоны действия источников тепловой энергии, не вошедшие в зоны деятельности ЕТО.
1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии
Отсутствуют зоны действия производственных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc204744098]1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газовом, твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства.
[bookmark: _Toc168971866][bookmark: _Toc204744099]Подраздел 2 Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971867][bookmark: _Toc204744100]1.2.1. Прочие котельные
[bookmark: _Toc168971868][bookmark: _Toc204744101]1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии
Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.1.1.
[bookmark: _Toc204744102]1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.
В таблице 1.2.1.1.2. представлена структура и технические характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии

[bookmark: _Toc176254742][bookmark: _Toc176254743]Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ТСО №01
	Котельная «Центральная», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	39.000
	18.000
	21.000
	0.144
	20.856

	ТСО №02
	Котельная «Школа-Интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2.300
	0.000
	2.300
	0.029
	2.271

	ТСО №01
	Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	5.160
	0.000
	5.160
	0.030
	5.130

	ТСО №01
	Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	3.440
	0.000
	3.440
	0.005
	3.435

	ТСО №01
	Котельная «Жилпоселок», г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	6.880
	0.000
	6.880
	0.003
	6.877

	ТСО №01
	Котельная «Спорткомплекс», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	2.600
	0.000
	2.600
	0.001
	2.599

	ТСО №03
	Котельная «мкр. Запрудовка», г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	7.650
	0.000
	7.650
	0.034
	7.616

	ТСО №01
	Котельная «Лесная», п. Совхозный, 48
	20.000
	0.000
	20.000
	0.031
	19.969

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	13.330
	0.000
	13.330
	0.155
	13.175

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	3.960
	0.000
	3.960
	0.100
	3.860

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	8.510
	0.000
	8.510
	0.163
	8.347


Таблица 1.2.1.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения
	Основной, резервный
	Марка котла
	Часов работы за 2024 год
	Год установки котла
	Установленный парковый ресурс
	Мощность котла, Гкал/ч
	Условный расход топлива по паспорту, кг у.т./Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Котельная «Центральная», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Основной
	ДКВР-20/13
	1550
	1976
	175200
	13.00
	169.60
	87.00
	158.6
	2022

	
	Резервный
	ДКВР-20/13
	0
	1976
	175200
	13.00
	169.60
	87.00
	
	2020

	
	Основной
	ДКВР-20/13
	7296
	1976
	175200
	13.00
	169.60
	87.00
	
	2024

	Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Основной
	ВК -21
	5832
	2023
	87600
	1.72
	159.70
	91.00
	162.60
	-

	
	Основной
	ВК-21
	0
	2025
	87600
	1.72
	158.60
	91.00
	
	-

	
	Резервный
	ВК-21 
	1550
	2021
	87600
	1.72
	156.80
	91.00
	
	-

	Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Основной
	ВК-21
	5832
	2025
	87600
	1.72
	160.90
	91.00
	162.6
	-

	
	Резервный
	ВК-21
	1550
	2025
	87600
	1.72
	160.90
	91.00
	
	-

	Котельная «Школа-Интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Основной
	ВК-22
	1550
	2023
	87600
	2.15
	153.96
	91.00
	162.6
	-

	
	Резервный
	ВК-21
	5832
	2020
	87600
	2.15
	153.43
	91.00
	
	-

	Котельная «Горбаня», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Основной
	Е-1.0-0.9Р-3 К-4712
	5832
	2006
	175200
	1.30
	249.60
	81.00
	249.6
	2024

	
	Резервный
	Е-1.0-0.9Р-3 К-4679
	1550
	1991
	175200
	1.30
	249.60
	81.00
	
	2024

	Котельная «Жилпоселок», г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Основной
	ВК-21
	5832
	2023
	87600
	3.44
	159.10
	91.00
	162.6
	-

	
	Резервный
	ВК-21
	1550
	2020
	87600
	3.44
	158.70
	91.00
	
	-

	Котельная, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Основной
	BOSCH UT-L 28
	5832
	2017
	87600
	3.18
	158.53
	92.00
	158.53
	2024

	
	Основной
	BOSCH UT-L 34
	1550
	2017
	87600
	4.47
	158.53
	92.00
	
	2024

	Котельная «Лесная», п. Совхозный, 48
	Основной
	КВГМ-10
	5832
	1987
	87600
	10.00
	161.00
	92.00
	163.31
	2021

	
	Резервный
	КВГМ-10
	0
	1987
	87600
	10.00
	161.00
	92.00
	
	2021

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Основной
	Bosch UT- L40
	8760
	2024
	170000
	5.59
	158.53
	93.00
	158.53
	-

	
	Основной
	Bosch UT- L40
	8760
	2024
	170000
	5.59
	158.53
	93.00
	
	-

	
	Основной
	Arus-F2500
	8760
	2024
	170000
	2.15
	158.53
	94.00
	
	-

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Основной
	Bosch UT- L28
	8760
	2024
	170000
	3.18
	158.53
	93.00
	158.53
	-

	
	Основной
	Bosch UT- L28
	8760
	2024
	170000
	3.18
	158.53
	93.00
	
	-

	
	Основной
	Bosch UT- L28
	8760
	2024
	170000
	3.18
	158.53
	93.00
	
	-

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Основной
	Arus-F2300
	8760
	2024
	170000
	1.98
	158.53
	94.00
	158.53
	-

	
	Основной
	Arus-F2500
	8760
	2024
	170000
	1.98
	158.53
	94.00
	
	-





Таблица 1.2.1.1.2. Структура и технические характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование механизма, установки
	Тип
	Производительность, куб.м. /ч
	Напор, м в. Ст.
	Установленная мощность электродвигателя, кВт

	Котельная «Центральная», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Сетевой насос №1
	1Д630-90а
	470.00
	30.00
	200.00

	
	Сетевой насос №2
	Д800-56
	800.00
	56.00
	200.00

	
	Сетевой насос №3
	Д800-56
	800.00
	56.00
	166.00

	
	Насос питательный №1
	ЦНСГ 60-198
	60.00
	198.00
	55.00

	
	Насос питательный №2
	ЦНСГ 60-198
	60.00
	198.00
	55.00

	
	Насос питательный №3
	ЦНСГ 38-198
	30.00
	198.00
	45.00

	
	Насос конденсатный №1
	КМ80-50-200
	50.00
	50.00
	15.00

	
	Насос конденсатный №2
	КМ80-50-200
	50.00
	50.00
	15.00

	
	Насос паровой №1
	НДВ-60
	 
	 
	 

	Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Насос сетевой №1
	Д320-50
	320.00
	50.00
	72.00

	
	Насос сетевой №2
	Д320-50
	320.00
	50.00
	72.00

	Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Насос сетевой №1
	К200-150-250
	315.00
	20.00
	21.00

	
	Насос сетевой №2
	К200-150-250
	315.00
	20.00
	21.00

	
	Насос питательный№1
	К80-65-160
	50.00
	32.00
	6.00

	
	Насос подпиточный
	К8/18
	8.00
	18.00
	1.20

	Котельная «Школа-Интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Насос сетевой №1
	Д320-50
	320.00
	50.00
	72.00

	
	Насос сетевой №2
	Д320-50
	320.00
	50.00
	72.00

	Котельная «Горбаня", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Насос сетевой №1
	К-20\30
	20.00
	30.00
	4.00

	
	Насос подпиточный №1
	АН-2/16
	2.00
	1.00
	2.20

	
	Насос подпиточный №2
	АН-2/16
	2.00
	1.00
	2.20

	
	Насос сетевой №2
	К-20/30
	20.00
	30.00
	4.00

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Насос сетевой№2
	КМ80-50-200
	50.00
	40.00
	11.00

	
	Насос подпиточный
	К80-65-160
	50.00
	32.00
	7.50

	
	Насос циркуляционный
	К160-30
	160.00
	30.00
	20.00

	
	Насос сетевой№1
	КМ80-50-200
	50.00
	40.00
	11.00

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Насос питательный №2
	К80-65-160
	50.00
	32.00
	6.00

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Насос исходной воды
	К90\55
	100.00
	50.00
	30.00

	
	Насос подпиточный
	КМ90/55
	100.00
	50.00
	30.00

	
	Насос регенерационный
	Х8-18
	12.50
	20.00
	4.00

	
	Насос солевой
	Х8-18
	12.50
	20.00
	4.00

	
	Насос рабочей воды
	ВК-20/30
	20.00
	30.00
	11.00

	
	Рециркуляционный насос №1
	НКУ -90
	90.00
	38.00
	16.50

	
	Рециркуляционный насос №2
	НКУ-90
	90.00
	38.00
	16.50

	
	Сетевой насос №1
	Д200-36
	200.00
	36.00
	35.00

	
	Сетевой насос №2
	Д200-36
	200.00
	36.00
	35.00

	
	Насос сетевой №1
	ЦН-400-105
	400.00
	105.00
	200.00

	
	Насос сетевой №2
	ЦН-400-105
	400.00
	105.00
	200.00

	Котельная, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Насос циркуляционный 
	BPH 150/340.65T
	42.00
	15.00
	150

	
	Насос циркуляционный 
	BPH 150/360.80T
	46.00
	15.00
	150

	
	Насос циркуляционный 
	CP-G 100-3850/A/BAQE/22 DAB
	240.00
	102.00
	26.5

	
	Насос циркуляционный 
	CP-G 100-3850/A/BAQE/22 DAB
	240.00
	102.00
	22.00

	
	Насос циркуляционный 
	CP-G 100-3850/A/BAQE/22 DAB
	240.00
	102.00
	22.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	117.80
	8.14
	4.00

	
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	117.80
	8.14
	4.00

	
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	117.80
	8.14
	4.00

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	172.50
	24.30
	18.50

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	172.50
	24.30
	18.50

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	172.50
	24.30
	18.50

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	231.90
	9.19
	11.00

	
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	231.90
	9.19
	11.00

	
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	89.20
	8.91
	5.50

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	296
	30.40
	37.00

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	296
	30.40
	37.00

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	296
	30.40
	37.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	67.40
	8.58
	5.50

	
	Насос котлового контура
	циркуляционный
	67.40
	8.58
	5.50

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	140.60
	41.57
	30.00

	
	Сетевой насос
	циркуляционный
	140.60
	41.57
	30.00




[bookmark: _Toc168971870][bookmark: _Toc204744103][bookmark: _Toc168971871][bookmark: _Toc204744104][bookmark: _Toc176254744]1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2024год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.
1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии
Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1
[bookmark: _Toc168971872][bookmark: _Toc204744105]1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.
В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
	[bookmark: _Toc176254745]№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т у. т

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	47670.74
	1053.55
	46617.19
	Природный газ
	5790.01

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	7725.40
	171.72
	7553.68
	Природный газ
	938.32

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	6659.62
	176.32
	6483.30
	Природный газ
	808.86

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	2624.32
	31.91
	2592.41
	Природный газ
	318.75

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	4276.20
	17.19
	4259.01
	Природный газ
	517.29

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	531.55
	6.51
	525.04
	Уголь
	470.71

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	20877.310
	200.000
	20677.310
	Природный газ
	1091.760

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	8414.230
	181.130
	8233.100
	Природный газ
	1026.776

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	26926.840
	140.380
	26786.460
	Природный газ
	4095.053

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	9516.300
	54.070
	9462.230
	Природный газ
	991.430

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	16247.320
	105.440
	16141.880
	Природный газ
	1931.823


Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха
	[bookmark: _Hlk163823295]№ ТСО
	[bookmark: RANGE!D46]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Темпер. График, оС
	Способ регулирования
	Режим работы

	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Темпер. График, °С
	Способ регулирования
	Режим работы

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	80/60
	Качественное регулирование
	Круглогодичное

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	95/70
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	80/60
	Качественное регулирование
	Сезонное

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	95/70
	Качественное регулирование
	Круглогодичное

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	95/70
	Качественное регулирование
	Круглогодичное

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	95/70
	Качественное регулирование
	Круглогодичное


[bookmark: _Toc168971873][bookmark: _Toc204744106]1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии
Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc168971874][bookmark: _Toc204744107]1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии
Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.
[bookmark: _Toc176254746]Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч.

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	39.000
	47670.74
	1222.33

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2.300
	7725.40
	3358.87

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	5.160
	6659.62
	1290.62

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	3.440
	2624.32
	762.88

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	6.880
	4276.20
	621.54

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	2.600
	531.55
	204.44

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	7.650
	20877.310
	2729.060

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	20.000
	8414.230
	420.712

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	13.330
	26926.840
	2020.018

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	3.960
	9516.300
	2403.106

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	8.510
	16247.320
	1909.203


[bookmark: _Toc168971875][bookmark: _Toc204744108]1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети
[bookmark: _Toc168971876]Информация об установленных приборах учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети представлена в таблице 1.2.1.8.
Таблица 1.2.1.8. Информация об установленных приборах учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Установленные УКУТ

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Не установлен

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Установлен

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Установлен

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Установлен

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Не установлен

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Не установлен

	ТСО №02
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Установлен

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Не установлен

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Установлен

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Установлен

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Установлен


[bookmark: _Toc204744109]1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
[bookmark: _Toc168971877]Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств представлена в таблице 1.2.1.9.1.
[bookmark: _Toc204744110]1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети
Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc168971878][bookmark: _Toc204744111]1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии
Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.
[bookmark: _Toc168971879][bookmark: _Toc204744112]1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии
Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.
На территории муниципального образования основным видом топлива, используемым на источниках тепловой энергии, является природный газ, обладающий высокой теплотворной способностью и обеспечивающий экономичную и экологически безопасную работу котельных установок. Средняя теплотворная способность природного газа принята равной 7900 ккал/м³.
Отдельные источники, в частности котельная «Спорткомплекс» в г. Катав-Ивановске, в настоящее время эксплуатируются с использованием твердого топлива (угля), средняя теплотворная способность которого составляет 3600 ккал/кг. Доля таких котельных в общем топливном балансе незначительна.
Общий объем потребления условного топлива в 2024 году по всем источникам теплоснабжения оценивается на уровне порядка 16 000 т у. т., при этом свыше 95 % приходится на природный газ.
Использование газового топлива позволяет обеспечить стабильность параметров вырабатываемого теплоносителя, высокую степень автоматизации и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В рамках проектных решений схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по дальнейшей газификации котельных, в том числе:
· строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) в п. Совхозный с применением природного газа;
· перевод котельной «Спорткомплекс» в г. Катав-Ивановске на автономное теплоснабжение с использованием природного газа.
Реализация указанных мероприятий позволит полностью отказаться от использования угля в коммунальной энергетике, оптимизировать топливный баланс, сократить эксплуатационные расходы, а также улучшить экологические показатели функционирования систем теплоснабжения.
Таким образом, проектный топливный режим источников тепловой энергии предусматривает переход на 100 % использование природного газа как основного энергоносителя, что соответствует стратегическим направлениям развития теплоэнергетического комплекса.


[bookmark: _Toc176254749]Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип водоснабжения
	Водоподготовительная установка
	Деаэраторы

	
	
	Марка и наименование водоподготовительной установки
	Производительность, куб. м/час
	Количество баков аккумуляторов, ед.
	Объем, куб. м
	Рабочее давление, ата
	Диаметр бака/головки, мм

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	городской комплекс ОСВ
	 натрий - катионирование
	15.000
	-
	-
	-
	-

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	городской комплекс ОСВ
	 натрий - катионирование
	0.500
	-
	-
	-
	-

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	городской комплекс ОСВ
	 натрий - катионирование
	1.500
	-
	-
	-
	-

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	городской комплекс ОСВ
	 натрий - катионирование
	1.500
	-
	-
	-
	-

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	городской комплекс ОСВ
	 натрий - катионирование
	1.000
	-
	-
	-
	-

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	городской комплекс ОСВ
	 натрий - катионирование
	0.000
	-
	-
	-
	-

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	городской комплекс ОСВ
	Умягчитель HFS-10×54 с клапаном Проматик 100 C5
	1.500
	1.00
	5.00
	-
	-

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Сельский водопровод
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	городской комплекс ОСВ
	Установка умягчения непрерывного действия “Hydrotech” STC1865-V1CITT
	3,3
	1.00
	5.00
	3,2
	150

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	городской комплекс ОСВ
	Установка умягчения непрерывного действия GFS-1054M
	3,0
	1.00
	5.00
	3,2
	150

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	городской комплекс ОСВ
	Установка умягчения непрерывного действия GFS-1054M
	1,5
	1.00
	5.00
	3,2
	150



[bookmark: _Toc176254748][bookmark: _Toc168971880][bookmark: sub_11106][bookmark: _Toc168971882][bookmark: sub_111111][bookmark: sub_11112]Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Расход условного топлива, т у.т

	
	
	
	
	2024 год

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	7900.00
	5790.01

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	7900.00
	938.32

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	7900.00
	808.86

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	7900.00
	318.75

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	7900.00
	517.29

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	3600.00
	470.71

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	7900.00
	1091.760

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	7900.00
	1026.776

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	7900.00
	4095.053

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	7900.00
	991.430

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	7900.00
	1931.823


[bookmark: _Toc204744113]1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии
Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.1.13.1.
[bookmark: _Toc168931871]Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии
	[bookmark: _Toc167757058]№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Расход условного топлива, т у. т.

	
	
	
	
	2024 год

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Дрова
	4600.00
	0.000

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Дизельное топливо
	10500.00
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Мазут
	10800.00
	0.000

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Диз. топливо
	10500.00
	0.000

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Диз. топливо
	10500.00
	0.000

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Диз. топливо
	10500.00
	0.000


[bookmark: _Toc168971881][bookmark: _Toc204744114]1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде
Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.
[bookmark: _Toc204744115]1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения
[bookmark: _Hlk31836339]Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов по источникам тепловой энергии существенно варьирует - от 1 до 49 лет. Наиболее изношенным оборудованием обладает котельная «Центральная» в г. Катав-Ивановске, срок службы котлов которой составляет около пяти десятилетий, что указывает на необходимость поэтапной замены агрегатов. Новые и реконструированные котельные в г. Юрюзань и п. Совхозный эксплуатируются менее 5 лет.
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[bookmark: _Toc176254751]Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ТСО №01
	ТСО №02
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №03
	ТСО №01
	ТСО №04
	ТСО №04
	ТСО №04

	
	
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии
	лет
	49.00
	2.00
	0.00
	3.50
	26.50
	3.50
	8.00
	38.00
	1.00
	1.00
	1.00

	Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	121.46
	121.46
	121.46
	121.46
	120.97
	885.54
	52.29
	122.03
	152.08
	104.18
	118.90

	Собственные нужды
	%
	2.21
	2.22
	2.65
	1.22
	0.40
	1.22
	0.96
	2.15
	0.52
	0.57
	0.65

	Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	118.77
	118.76
	118.24
	119.98
	120.48
	874.70
	51.79
	119.402
	151.29
	103.59
	118.13

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	40.45
	37.08
	57.23
	37.38
	39.61
	79.11
	0.29
	54.95
	0.00
	0.00
	0.00

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Куб.м./Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	16.75
	57.59
	22.13
	13.08
	10.66
	3.51
	46.79
	7.21
	23.06
	27.43
	21.79

	Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	44.35

	Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	63.64

	Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	90.23

	Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	45.45

	Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	36.36

	Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии
	ч.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Вид резервного топлива
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	Дрова
	Дизельное топливо
	Мазут
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Расход резервного топлива
	т у. т
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




[bookmark: _Toc137213898][bookmark: _Toc204744116][bookmark: _Toc176254752][bookmark: _Hlk44541578]Коэффициент использования установленной тепловой мощности колеблется от 3,5 % до 58 %, что свидетельствует о существенном резерве мощности и неравномерной загрузке котельных.
Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии, составляет 63,64 %, при этом по установленной мощности оснащенность приборами учета достигает 44,35 %. Уровень оснащенности устройствами водоподготовки - 90,23 %.
Автоматизация систем управления источников тепловой энергии реализована на 45,45 % котельных, при этом для установок с тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч этот показатель достигает 36,36 %.
Прекращений теплоснабжения в отчетном периоде не зафиксировано, недоотпуска тепловой энергии не наблюдалось.
В качестве резервных видов топлива используются дрова, дизельное топливо и мазут, однако фактический их расход отсутствует.
В целом техническое состояние источников оценивается как удовлетворительное, при этом требуется модернизация наиболее изношенных котельных и завершение перевода угольных мощностей на природный газ.
Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc137213899][bookmark: _Toc204744117]1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk56958712]В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика распределительных тепловых сетей
[bookmark: _Toc176254750]Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика распределительных тепловых сетей 
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Протяженность, м
	Общая материальная характеристика, кв. м.

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	1867.66
	411.65

	57
	34.00
	3.88

	76
	403.00
	61.26

	108
	1101.00
	237.82

	159
	297.40
	94.57

	219
	32.26
	14.13

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2614.00
	701.59

	57
	710.00
	80.94

	76
	275.00
	41.80

	108
	205.00
	44.28

	114
	54.00
	12.31

	133
	250.00
	66.50

	159
	290.00
	92.22

	219
	830.00
	363.54

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	5257.76
	1455.70

	48
	153.75
	14.76

	57
	1270.79
	144.87

	76
	196.90
	29.93

	89
	497.34
	88.53

	108
	1052.17
	227.27

	159
	750.72
	238.73

	219
	882.48
	386.53

	273
	20.00
	10.92

	325
	273.61
	177.85

	426
	160.00
	136.32

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	1632.00
	349.44

	25
	35.00
	1.75

	57
	67.00
	7.64

	76
	485.00
	73.72

	89
	5.00
	0.89

	108
	640.00
	138.24

	159
	400.00
	127.20

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	146.00
	16.64

	57
	146.00
	16.64

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	10451.10
	5038.09

	25
	18.00
	0.90

	38
	34.00
	2.58

	57
	545.00
	62.13

	76
	1469.00
	223.29

	89
	586.40
	104.38

	108
	1804.70
	389.82

	159
	1057.00
	336.13

	219
	709.00
	310.54

	273
	124.00
	67.70

	325
	1223.00
	794.95

	426
	1411.00
	1202.17

	525
	1470.00
	1543.50

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	1335.00
	333.83

	57
	80.00
	9.12

	76
	190.00
	28.88

	108
	420.00
	90.72

	159
	645.00
	205.11

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	622.00
	208.06

	76
	60.00
	9.12

	108
	237.00
	51.19

	159
	114.00
	36.25

	219
	121.00
	53.00

	325
	90.00
	58.50

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	4246.50
	1140.13

	57
	407.50
	46.46

	76
	454.00
	69.01

	89
	477.50
	85.00

	108
	1049.50
	226.69

	133
	406.50
	108.13

	159
	285.00
	90.63

	219
	1136.00
	497.57

	273
	30.50
	16.65

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	5629.00
	1835.00

	76
	166.00
	25.23

	89
	1258.50
	224.01

	108
	1626.50
	351.32

	133
	299.00
	79.53

	159
	172.00
	54.70

	219
	882.00
	386.32

	273
	792.00
	432.43

	325
	433.00
	281.45

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	1333.50
	493.08

	108
	220.50
	47.63

	133
	217.00
	57.72

	159
	198.00
	62.96

	219
	540.00
	236.52

	273
	139.00
	75.89

	325
	19.00
	12.35


В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки распределительных тепловых сетей.
Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки распределительных тепловых сетей 
	[bookmark: _Toc168971883][bookmark: _Toc204744118][bookmark: _Toc168971885][bookmark: _Toc168971886]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Протяженность, м
	Общая материальная характеристика, кв. м.

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	1867.66
	411.65

	канальная
	439.66
	132.46

	надземная
	1428.00
	279.19

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2614.00
	701.59

	 канальная
	80.00
	35.04

	канальная
	1170.00
	232.55

	надземная
	1364.00
	434.00

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	5257.76
	1455.70

	надземная
	1589.79
	527.07

	подземная
	3667.97
	928.63

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	1632.00
	349.44

	бесканальная
	277.00
	47.23

	канальная
	795.00
	202.37

	надземная
	560.00
	99.84

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	146.00
	16.64

	канальная
	36.00
	4.10

	надземная
	110.00
	12.54

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	10451.10
	5038.09

	бесканальная
	1954.40
	389.45

	канальная
	5317.70
	2590.22

	надземная
	3179.00
	2058.42

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	1335.00
	333.83

	бесканальная
	190.00
	28.88

	надземная
	1145.00
	304.95

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	622.00
	208.06

	бесканальная
	20.00
	4.32

	канальная
	441.00
	114.14

	надземная
	161.00
	89.60

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	4246.50
	1140.13

	надземная
	2337.00
	753.53

	подземная
	1909.50
	386.60

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	5629.00
	1835.00

	надземная
	219.50
	47.41

	подземная
	5409.50
	1787.59

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	1333.50
	493.08

	надземная
	73.00
	31.97

	подземная
	1260.50
	461.10


1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168971884][bookmark: _Toc204744119]1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc204744120]1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Количество запорной и секционирующей арматуры соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют Своду правил.
[bookmark: _Toc204744121]1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
[bookmark: _Toc168971887]Информация о типах и строительных особенностях тепловых камер отсутствует.
[bookmark: _Toc204744122]1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Челябинской области СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.
Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС.
Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах:
· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;
· по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;
· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не превышает заданную графиком более чем на 5%. 
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, постоянно.
Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения осуществляется с параметрами 60 °С.
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.
Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01-11 представлена в таблице 1.3.6.1.
[bookmark: _Toc176254754]Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	Год актуализации (разработки)
	Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов
	Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, %
	Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года

	2025
	0.00
	0.00
	0.00


[bookmark: _Toc168971888][bookmark: _Toc204744123]1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.
[bookmark: _Toc168971889][bookmark: _Toc204744124]1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
[bookmark: _Toc168971890][bookmark: _Toc204744125]Пьезометрические графики тепловых сетей не выполнялись в графическом виде ввиду отсутствия необходимости в построении электронной модели. Вместо этого представлена описательная оценка обеспечения требуемых давлений:
· давление на подающем и обратном трубопроводах соответствует требованиям выбранного температурного графика и обеспечивает циркуляцию теплоносителя на расчетном удалении;
· минимальные давления в обратном трубопроводе превышают нормативы предотвращения кавитации на всасывающей линии сетевых насосов;
· перепады давления для каждого СЦТ достаточны для покрытия гидравлических сопротивлений по трассе и обеспечивают требуемый расход теплоносителя.
Таким образом, тепловые сети обеспечивают нормативные гидравлические показатели, а пьезометрический уровень по всем участкам находится в пределах допустимых значений.
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
[bookmark: _Toc168971891][bookmark: _Toc204744126]Не зафиксированы.
1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
[bookmark: _Toc168971892][bookmark: _Toc204744127]Не зафиксированы.
1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
[bookmark: _Toc168971893][bookmark: _Toc204744128]Диагностика состояния тепловых сетей на территории Катав-Ивановского муниципального округа осуществляется эксплуатирующими организациями - МУП «Теплоэнерго», МУП «Коммунальные системы» и ООО «Источники тепла» - в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г.) и внутренних регламентов предприятий.
Оценка технического состояния тепловых сетей выполняется на основе:
· ежегодных плановых осмотров и обходов трасс, тепловых камер и арматуры;
· гидравлических испытаний (опрессовок), проводимых в межотопительный период;
· тепловизионного обследования и инструментальных замеров температуры и давления теплоносителя;
· актирования дефектов, выявленных в ходе эксплуатации и аварийных ремонтов.
По результатам диагностики составляются дефектные ведомости и ведомости технического состояния сетей, в которых отражаются повреждённые участки трубопроводов, степень износа изоляции, арматуры и камер. Эти документы служат основанием для формирования планов текущего и капитального ремонта.
Планирование ремонтов осуществляется ежегодно на основании заключений о техническом состоянии сетей и утверждается руководителями теплоснабжающих организаций.
Текущий ремонт включает локальную замену участков труб, восстановление изоляции, ремонт тепловых камер, арматуры и компенсаторов.
Капитальный ремонт предусматривает замену трубопроводов с полной перекладкой участка, замену опорных конструкций и изоляции, а также модернизацию запорной арматуры.
Приоритетность проведения капитальных ремонтов определяется по степени износа и частоте повреждений. Контроль за выполнением работ ведётся техническими службами организаций с оформлением актов приёмки и журналов ремонтных работ.
Информация о проведённых обследованиях и ремонтах ежегодно обобщается в производственных отчётах теплоснабжающих организаций и используется при актуализации схемы теплоснабжения.
1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
[bookmark: _Toc168971894]Летний (межотопительный) ремонт проводится ежегодно, в период полного отключения систем теплоснабжения, что обеспечивает возможность выполнения диагностики и испытаний тепловых сетей в полном объёме.
1. Основные процедуры летнего ремонта включают:
Гидравлические испытания (опрессовка) под повышенным давлением.
Проводятся один раз в год перед началом отопительного периода.
Давление испытаний устанавливается в соответствии с требованиями ПТЭТЭ и паспортов оборудования (обычно 1,25-1,5 рабочего давления).
По результатам оформляется акт испытаний.
2. Испытания на тепловые потери и состояние теплоизоляции.
Проводятся визуально и инструментально (тепловизионный контроль).
Проверяются тепловые камеры, изоляция трубопроводов, вводы в здания, состояние опор и компенсаторов.
Температурные испытания (проверка температурного графика).
Проводятся в ходе пусконаладочных работ перед подачей теплоносителя.
Осуществляется контроль фактических температур подачи и обратки относительно расчетного графика.
3. Испытания на прочность и плотность тепловых сетей после ремонта.
Проводятся после выполнения работ по замене участков труб, сварке, восстановлению изоляции.
Производится контроль отсутствия утечек и снижение давления в течение установленного времени.
4. Очистка и ремонт тепловых камер и арматуры.
Проводится подготовка камер к отопительному сезону, восстановление дренажей, замена уплотнений, ревизия задвижек и клапанов.
Все мероприятия летнего ремонта выполняются по утверждённым годовым графикам ремонтов, согласованным с органами местного самоуправления и утверждённым руководителями теплоснабжающих организаций.
По итогам проведения ремонтно-испытательных мероприятий составляется полный комплект документации: акты гидравлических испытаний, акты проверки камер, журналы ремонтов и дефектные ведомости.
Методы проведенных испытаний и их параметры представлены в таблице 1.3.12.
Таблица 1.3.12. Методы проведенных испытаний и их параметры
	Вид испытания
	Цель
	Параметры
	Нормативный документ

	Гидравлические
	Проверка прочности и герметичности
	Пробное давление: 1.25 рабочего (не менее 6.0 кгс/квадратных сантиметров).
	ПТЭТЭ, СП 124.13330.2012

	
	
	Время выдержки: 10 минут
	

	
	
	Падение давления не допускается.
	

	Температурные
	Проверка режимов работы сети
	Нагрев теплоносителя до проектной температуры.
	СП 61.13330.2012

	
	
	Контроль расширения труб и компенсаторов.
	

	На тепловые потери
	Оценка энергоэффективности
	Тепловизионное обследование: выявление участков с температурными аномалиями.
	Методики Минэнерго РФ

	
	
	Норма потерь: не более 5 % от общего объема тепловой энергии
	


Ключевые параметры:
· Давление при гидравлических испытаниях: 6.0 кгс/см².
· Допустимые тепловые потери: до 5%.
· Сроки: ежегодно, с оформлением актов и протоколов.
[bookmark: _Toc204744129]1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
[bookmark: _Hlk56971550][bookmark: _Hlk56971532]В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2025год.
[bookmark: _Toc176254755]Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2025год
	[bookmark: _Toc168971895][bookmark: _Toc204744130]№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Норматив технологических потерь, Гкал

	
	
	Гкал
	Куб. м.

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	11684.000
	29370.670

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	0.000
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2231.640
	1354.210

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	0.000
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	756.670
	593.620

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	0.000
	0.000

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	3651.610
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	1418.490
	1157.490

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	2270.460
	4657.400

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	699.880
	2713.940

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	1907.230
	1697.510


1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
[bookmark: sub_11122]Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.1.
[bookmark: _Toc176254756]Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, Гкал
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Норматив технологических потерь
	Всего
	Фактические потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	11684.00
	11684.00
	14083.14
	30.21

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	0.00
	0.00
	1264.98
	16.75

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2231.64
	2231.64
	2551.20
	39.35

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	0.00
	0.00
	718.49
	27.72

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	756.67
	756.67
	76.94
	1.81

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	0.00
	0.00
	250.58
	47.73

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	3651.61
	3651.61
	3651.61
	17.66

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	1418.49
	1418.49
	3540.57
	43.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	2270.46
	2270.46
	2270.46
	8.48

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	699.88
	699.88
	1907.23
	20.16

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	1907.23
	1907.23
	699.88
	4.34


Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.2.
[bookmark: _Toc176254757][bookmark: sub_11124]Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год 
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Удельный расход сетевой воды на передачу ТЭ, тонн/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	100.000
	40.449
	0.000
	0.002

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	100.000
	37.082
	0.000
	0.000

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	100.000
	57.231
	0.000
	0.000

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	100.000
	37.377
	0.000
	0.000

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	50.000
	39.615
	0.000
	0.000

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	50.000
	79.110
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	40.000
	0.290
	0.000
	0.000

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	50.000
	54.949
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	40.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	40.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	40.000
	0.000
	0.000
	0.000


Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.3.
[bookmark: _Toc176254758]Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год 
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Удельный расход сетевой воды на передачу ТЭ, тонн/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	100.000
	40.449
	0.000
	0.002

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	100.000
	37.082
	0.000
	0.000

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	100.000
	57.231
	0.000
	0.000

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	100.000
	37.377
	0.000
	0.000

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	50.000
	39.615
	0.000
	0.000

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	50.000
	79.110
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	40.000
	0.290
	0.000
	0.000

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	50.000
	54.949
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	40.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	40.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	40.000
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc168971896][bookmark: _Toc204744131]1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc168971897][bookmark: _Toc204744132]1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
[bookmark: _Toc168971898][bookmark: _Toc204744133][bookmark: _Toc100278937]Для систем теплоснабжения характерно зависимое подключение потребителей.
Влияние на график регулирования:
Центральное качественное регулирование (изменение температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры).
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[bookmark: _Toc168971899]В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета в многоквартирных домах на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ[footnoteRef:1]. [1:  dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства] 



[bookmark: _Toc176254762]Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии
	№
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия, Га
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м
	Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	Материальная характеристика сетей, кв.м.
	Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв.м. /Гкал/час

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	44.500
	1079.000
	8.250
	5038.090
	610.678

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	3.900
	356.000
	1.023
	208.062
	203.384

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	11.400
	444.000
	1.400
	349.438
	249.599

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	6.400
	362.000
	0.800
	333.830
	417.288

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	7.300
	488.000
	1.100
	411.651
	374.228

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	1.020
	146.000
	0.100
	16.644
	166.440

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	21.000
	1151.000
	7.160
	1455.695
	203.309

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	12.030
	864.000
	1.600
	701.592
	438.495

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	24.800
	905.000
	11.849
	1834.997
	154.865

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	18.150
	1121.000
	3.296
	1140.130
	345.913

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	6.800
	278.000
	4.439
	493.078
	111.079


[bookmark: _Toc168931879]


Таблица 1.3.17.1. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям
	Территория
	Количество абонентов, которым поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Объекты оснащенные ПУ

	
	
	Количество
	%

	Г. Катав-Ивановск
	390
	нд
	нд

	Г. Юрюзань
	85
	43
	42.35




[bookmark: _Toc204744134][bookmark: _Toc168971910]1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Диспетчерская служба, в обязанности которой входит контроль за работой и техническим состоянием основного оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией муниципального округа и диспетчерской службой.
Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию муниципального округа или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.
Диспетчерская оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от населения и обслуживающего персонала. Диспетчерская служба работает круглосуточно.
Также на территории Катав-Ивановского муниципального округа организовано и функционирует ЕДДС Катав-Ивановского муниципального округа, с которым взаимодействуют все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водоснабжение потребителей.
[bookmark: _Toc168971900][bookmark: _Toc204744135]1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
[bookmark: _Toc168971901][bookmark: _Toc204744136]Информация отсутствуют.
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
[bookmark: _Toc168971902]Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в здании котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети клапаны сбрасывают теплоноситель в канализационную сеть. 
[bookmark: _Toc204744137]1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc168971903][bookmark: _Toc204744138]1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.
[bookmark: _Toc168971904][bookmark: _Toc204744139]Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc204744140]1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации
Изменения отсутствуют.
[bookmark: _Toc204744141]1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения
[bookmark: _Toc204744142]Система теплоснабжения Катав-Ивановского городского округа представлена рядом локальных источников тепловой энергии, обеспечивающих централизованное теплоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы и административных зданий. Эксплуатацию источников и тепловых сетей в г. Катав-Ивановске осуществляет МУП «Теплоресурс» МУП «Теплоэнерго», в г. Юрюзань - МУП «Коммунальные системы», а котельная микрорайона Запрудовка находится в ведении ООО «Источники тепла».
Котельная «Центральная», расположенная по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б, обеспечивает теплоснабжение жилых и общественных зданий по улицам Карла Маркса, Пугачёвская, пер. Свободы, Ленина, Степана Разина, Дмитрия Тараканова, Красноармейская, Свердловская, Фигичёва и островной части города.
Котельная «Школа-интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33, обслуживает здания, расположенные по улицам Красноуральская, Пугачёвская и Свердловская.
Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126, снабжает теплом потребителей по улицам Красноуральская, Гагарина, Майская площадь и пер. Сосновский.
Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14, обеспечивает теплоснабжение центральной районной больницы и прилегающих объектов по ул. Гагарина и пер. Свалова.
Котельная «Жилпосёлок», г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15, предназначена для теплоснабжения жилого фонда по ул. Цементников.
Котельная «Спорткомплекс», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50, обслуживает спортивный объект и здания по ул. Октябрьская.
Котельная «мкр. Запрудовка», г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 (ТСО № 02, эксплуатант - ООО «Источники тепла»), обеспечивает теплоснабжение жилых домов и социальных объектов по улицам Караваева, Стройгородок, Ленинградская, Восточная и Мельникова.
Котельная «Лесная», п. Совхозный, 48, является основным источником теплоснабжения жилой и общественной застройки в п. Совхозный.
В городе Юрюзань действует три централизованных источника теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Коммунальные системы».
Котельная по ул. Гагарина, 15а обеспечивает теплом потребителей по улицам Ильи Тараканова, Советская, Гагарина, Карла Маркса, Зайцева и Коммуны.
Котельная по ул. 3-го Интернационала, 105а снабжает здания по улицам 3-го Интернационала, Гончарова, Сахарова и Энергетиков.
Котельная по ул. Советская, 144а обеспечивает теплоснабжение объектов по улицам Советская и Ильи Тараканова.
Таким образом, зоны действия источников тепловой энергии охватывают основные жилые и социальные кварталы г. Катав-Ивановска, г. Юрюзани и п. Совхозного, обеспечивая централизованное теплоснабжение большей части населения и учреждений социальной сферы округа.
[image: Изображение выглядит как карта, атлас, текст]
Рисунок 1.4.2.1. Зона действия котельной "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
[image: Изображение выглядит как текст, карта, Шрифт, диаграмма

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
Рисунок 1.4.2.2. Зона действия котельной "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
[image: Изображение выглядит как текст, карта, атлас, диаграмма]
Рисунок 1.4.2.3. Зона действия котельной "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас, диаграмма

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
Рисунок 1.4.2.4. Зона действия котельной "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
[image: Изображение выглядит как карта, текст

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
Рисунок 1.4.2.5. Зона действия котельной "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
[image: Изображение выглядит как текст, карта, Шрифт, диаграмма]
Рисунок 1.4.2.6. Зона действия котельной "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас]
Рисунок 1.4.2.7. Зона действия котельной "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
[image: Изображение выглядит как карта, атлас, текст]
Рисунок 1.4.2.8. Зона действия котельной "Лесная", п. Совхозный, 48
[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас]
Рисунок 1.4.2.9. Зона действия котельной г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас]
Рисунок 1.4.2.10. Зона действия котельной г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
Рисунок 1.4.2.11. Зона действия котельной г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971905][bookmark: _Toc204744143]На территории Катав-Ивановского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когенерации).
Все действующие источники теплоснабжения представлены отдельно стоящими котельными, функционирующими в режиме производства только тепловой энергии.
В связи с этим зона радиуса эффективного теплоснабжения источников, работающих по когенерационному режиму, не формируется, и перечень таких объектов отсутствует.
Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971906][bookmark: _Toc204744144]1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Спрос на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления Катав-Ивановского муниципального округа формируется преимущественно за счёт потребителей жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Основную долю тепловой нагрузки составляют нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, формируемые многоквартирными домами, объектами образования, здравоохранения и административными зданиями.
В пределах зон действия котельных г. Катав-Ивановска (ТСО № 01, ТСО № 02 и ТСО № 03) тепловые нагрузки распределяются по кварталам жилой застройки и общественным зданиям, расположенным вдоль основных улиц населённого пункта. Наибольший спрос на тепловую мощность формируется в зоне действия котельной «Центральная», на которую приходится значительная часть жилых домов и учреждений.
В г. Юрюзань (ТСО № 04) спрос на тепловую мощность также определяется жилыми кварталами и учреждениями социальной сферы, расположенными в пределах улиц Гагарина, Советская, 3-го Интернационала и прилегающих территорий. Тепловая нагрузка характеризуется устойчивой сезонностью и повторяемостью по годам.
В п. Совхозный тепловая нагрузка сконцентрирована преимущественно в жилом секторе и объектах местной социальной инфраструктуры, питаемых от котельной «Лесная».
Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.
[bookmark: _Toc176254759]Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc168971907][bookmark: _Toc204744145]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Кадастровый участок
	Категория потребителей
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	74:10:0418002
74:10:0422003
74:10:0422004
74:10:0422005
74:10:0422006
74:10:0422007
74:10:0422008
74:10:0422009
74:10:0423002
74:10:0422010
	Бюджетные потребители
	1.66
	0.01

	
	
	Население
	5.27
	0.64

	
	
	Прочие потребители
	0.65
	0.02

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	74:10:0422011
	Бюджетные потребители
	0.43
	0.01

	
	
	Население
	0.53
	0.05

	
	
	Прочие потребители
	0.00
	0.00

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	74:10:0423026
74:10:0423025
74:10:0423029
	Бюджетные потребители
	0.70
	0.00

	
	
	Население
	0.60
	0.01

	
	
	Прочие потребители
	0.09
	0.00

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	74:10:0423031
	Бюджетные потребители
	0.66
	0.00

	
	
	Население
	0.14
	0.00

	
	
	Прочие потребители
	0.00
	0.00

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	74:10:0202002
	Бюджетные потребители
	0.08
	0.00

	
	
	Население
	1.00
	0.00

	
	
	Прочие потребители
	0.01
	0.00

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	74:10:0423001
	Бюджетные потребители
	0.09
	0.00

	
	
	Население
	0.00
	0.00

	
	
	Прочие потребители
	0.01
	0.00

	Котельная, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	74:10:0421001
74:10:0420005
74:10:0420004
74:10:0419002
74:10:0419001
74:10:0419003
74:10:0416014
	Бюджетные потребители
	2.00
	0.00

	
	
	Население
	4.73
	0.00

	
	
	Прочие потребители
	0.43
	0.00

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	74:10:0601001
	Бюджетные потребители
	0.12
	0.00

	
	
	Население
	1.31
	0.12

	
	
	Прочие потребители
	0.05
	0.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	74:10:0311011
74:10:0311012
74:10:0311013
74:10:0311014
74:10:0311017
74:10:0311018
74:10:0309011
74:10:0309010
74:10:0309008
	Бюджетные потребители
	1.99
	0.30

	
	
	Население
	6.39
	2.99

	
	
	Прочие потребители
	0.17
	0.01

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	74:10:0302014
74:10:0302005
74:10:0302004
74:10:0302003
74:10:0302002
74:10:0301005
74:10:0302001
	Бюджетные потребители
	1.13
	0.08

	
	
	Население
	1.44
	0.53

	
	
	Прочие потребители
	0.12
	0.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	74:10:0311014
74:10:0311015
	Бюджетные потребители
	0.12
	0.12

	
	
	Население
	2.55
	1.65

	
	
	Прочие потребители
	0.00
	0.00


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, согласно П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.
В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузка при расчетной температуре для проектирования систем отопления.
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.
[bookmark: _Toc176254760]Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/час

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	10.180

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	1.240

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	1.837

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	0.923

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	1.113

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	0.143

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	7.786

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2.207

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	12.220

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	3.331

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	4.675


[bookmark: _Toc168971908][bookmark: _Toc204744146]1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971909][bookmark: _Toc204744147]На территории Катав-Ивановского муниципального округа применение индивидуальных квартирных источников тепловой энергии осуществляется в отдельных многоквартирных домах, в которых собственниками жилых помещений получены разрешения или составлены акты приемки на установку индивидуального отопительного оборудования.
Факты применения индивидуального отопления подтверждены документально (разрешениями органов местного самоуправления, актами приемки или заключениями), что отражено в перечне квартир, расположенных по улицам Степана Разина, Красноармейской, Красноуральской, Пугачёвской, Ленина, Караваева, Восточной, Дмитрия Тараканова, Майская площадь и другим адресам. Для большинства помещений указана отапливаемая площадь, подтверждённая соответствующими документами.
Использование индивидуальных квартирных источников тепла применяется в следующих случаях:
·  при наличии технической возможности отключения жилого помещения от внутридомовых систем центрального отопления;
· при наличии решения (разрешения) администрации либо акта ввода оборудования в эксплуатацию;
· при соблюдении требований технической и пожарной безопасности, предъявляемых к индивидуальному теплогенерирующему оборудованию;
· при наличии актов обследования, подтверждающих корректное отключение квартиры от центральной системы и отсутствие влияния на тепловой режим смежных помещений.
Условия применения индивидуального отопления в многоквартирных домах включают:
· обеспечение установленного режима отопления в самом помещении;
· соблюдение требований к отводу продуктов сгорания, вентиляции и воздухообмену;
· наличие соответствующего проекта установки оборудования и его согласование;
· наличие документа, подтверждающего приемку оборудования (акт, разрешение, заключение).
В таблице 1.5.3.1. представлен перечень жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.3.1. Перечень жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
	Адрес
	Основание (акт/разрешение)
	Площадь, м²

	Ст. Разина 49-36
	Разрешение №49
	61.60

	Красноармейская 47-35
	Разрешение №139
	62.40

	Красноармейская 47-20
	Разрешение №211
	43.00

	Красноармейская 70-21
	Разрешение №46/3
	75.20

	Красноармейская 47-50
	Разрешение №81
	61.90

	Красноармейская 51-53
	Акт 21.04.2011
	46.60

	Ст. Разина 18-31
	-
	41.90

	Ст. Разина 10-1,2
	-
	-

	Пугачевская 72-3
	Заключение №154/1
	62.80

	Ст. Разина 22-1
	Решение №317
	52.10

	Красноармейская 70-41
	Решение №140
	58.20

	Красноармейская 70-27
	Акт №37
	77.20

	Ланина 17-3
	Решение №138
	64.10

	Свердловская 2-84
	Решение №79
	50.60

	Ленина 24-22
	-
	61.70

	Пугачевская 74-17
	-
	59.60

	Красноуральская 24-23
	-
	58.50

	Красноармейская 70-53
	Решение №16
	60.00

	Красноуральская 24-59
	-
	48.10

	Ст. Разина 49-44
	-
	63.90

	Ленина 14-2
	-
	69.40

	Караваева 53-4
	-
	57.30

	Караваева 46-45
	Решение №115
	46.80

	Караваева 53-13
	Решение №89
	41.70

	Красноармейская 8-25
	-
	40.30

	Красноуральская 24-9
	Решение №124
	42.00

	Ст. Разина 22-59
	Решение №31
	57.00

	Ст. Разина 22-58
	Решение №32
	51.40

	Красноармейская 49-34
	-
	44.80

	Красноуральская 26-57
	-
	49.70

	Красноуральская 24-26
	-
	58.50

	Пугачевская 72-5
	-
	59.40

	Свердловская 2-79
	Решение №23
	50.50

	Пугачевская 71-53
	-
	62.70

	Красноармейская 51-4
	-
	42.50

	Караваева 50-32
	Акт 20.11.2015
	60.10

	Караваева 34-26
	Решение №22
	46.50

	Восточная 56-30
	Акт 20.11.2015
	60.60

	Пугачевская 74-51
	Разрешение №45/3
	61.60

	Дмитрия Тараканова 53-13
	Разрешение №45/7
	41.70

	Майская площадь 93-16
	Акт
	40.50

	Караваева 42-6
	Разрешение №28
	60.80

	Ленина 17-70
	Разрешение №32
	44.00

	Караваева 46-31
	Разрешение №33
	43.90

	Пугачевская 68-44
	Разрешение №31
	45.70

	Караваева 56-2
	Решение №209
	38.80

	Караваева 42-9
	Решение №16
	60.80

	Восточная 33-16
	-
	46.30

	Восточная 58-37
	-
	20.70

	Восточная 58-96
	-
	21.60

	Караваева 53-5
	-
	41.80

	Караваева 53-6
	-
	50.60

	Караваева 54-1
	-
	39.50

	Караваева 58-1
	-
	38.90


1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2024год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.
[bookmark: _Toc176254761]Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2024год в целом, Гкал
	[bookmark: _Toc204744148]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Кадастровый участок
	Категория потребителей
	Потребление тепловой энергии

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	74:10:0418002
74:10:0422003
74:10:0422004
74:10:0422005
74:10:0422006
74:10:0422007
74:10:0422008
74:10:0422009
74:10:0423002
74:10:0422010
	Бюджетные потребители
	6593.47

	
	
	Население
	23323.88

	
	
	Прочие потребители
	2616.70

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	74:10:0422011
	Бюджетные потребители
	2685.11

	
	
	Население
	3592.55

	
	
	Прочие потребители
	11.04

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	74:10:0423026
74:10:0423025
74:10:0423029
	Бюджетные потребители
	1961.67

	
	
	Население
	1725.78

	
	
	Прочие потребители
	244.65

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	74:10:0423031
	Бюджетные потребители
	1539.95

	
	
	Население
	333.97

	
	
	Прочие потребители
	0.00

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	74:10:0202002
	Бюджетные потребители
	326.69

	
	
	Население
	3807.83

	
	
	Прочие потребители
	47.55

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	74:10:0423001
	Бюджетные потребители
	238.85

	
	
	Население
	0.00

	
	
	Прочие потребители
	35.61

	Котельная, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	74:10:0421001
74:10:0420005
74:10:0420004
74:10:0419002
74:10:0419001
74:10:0419003
74:10:0416014
	Бюджетные потребители
	4750.70

	
	
	Население
	11250.00

	
	
	Прочие потребители
	1025.00

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	74:10:0601001
	Бюджетные потребители
	345.72

	
	
	Население
	4199.45

	
	
	Прочие потребители
	147.36

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	74:10:0311011
74:10:0311012
74:10:0311013
74:10:0311014
74:10:0311017
74:10:0311018
74:10:0309011
74:10:0309010
74:10:0309008
	Бюджетные потребители
	5013.00

	
	
	Население
	19503.00

	
	
	Прочие потребители
	0.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	74:10:0302014
74:10:0302005
74:10:0302004
74:10:0302003
74:10:0302002
74:10:0301005
74:10:0302001
	Бюджетные потребители
	1089.00

	
	
	Население
	4108.00

	
	
	Прочие потребители
	2358.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	74:10:0311014
74:10:0311015
	Бюджетные потребители
	1153.00

	
	
	Население
	13397.00

	
	
	Прочие потребители
	892.00


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
[bookmark: _Toc168971911][bookmark: _Toc204744149]На территории Катав-Ивановского муниципального округа действуют утверждённые нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение, устанавливаемые органами местного самоуправления и региональным регулятором. Нормативы применяются при отсутствии индивидуальных приборов учёта и используются для расчёта платы за коммунальные услуги.
Норматив потребления тепловой энергии на отопление
Для жилых помещений, подключённых к централизованной системе теплоснабжения, установлен среднемесячный норматив потребления тепловой энергии на отопление в размере:
· 0,0407 Гкал/м² в месяц.
Норматив применяется в течение отопительного периода и учитывает теплотехнические характеристики зданий и продолжительность отопительного сезона.
Нормативы потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение
Для населения утверждены следующие нормативы расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды:
· при норме потребления 105 литров горячей воды на человека в сутки - 0,20 Гкал/чел. в месяц;
· при норме потребления 90 литров горячей воды на человека в сутки - 0,168 Гкал/чел. в месяц.
Указанные нормативы применяются в зависимости от категории благоустройства жилых помещений и соответствуют утверждённым муниципальным документам.
1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии
Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.
[bookmark: _Toc176254763]Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc168971912][bookmark: _Toc204744150]№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	2024 год

	
	
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Договорная нагрузка, Гкал/ч
	Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	8.250
	8.250
	0.000

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	1.023
	1.023
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	1.400
	1.400
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	0.800
	0.800
	0.000

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	1.100
	1.100
	0.00

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	0.100
	0.100
	0.00

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	7.160
	7.160
	0.00

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	1.600
	1.600
	0.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	11.849
	11.849
	0.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	3.296
	3.296
	0.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	4.439
	4.439
	0.00


Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc168971913][bookmark: _Toc204744151]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
[bookmark: sub_115153]В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168971914][bookmark: _Toc204744152]Суммарная установленная тепловая мощность всех источников теплоснабжения на территории Катав-Ивановского муниципального округа составляет 110,8 Гкал/ч, из которых на долю г. Катав-Ивановска приходится около 57 %, на г. Юрюзань - порядка 35 %, и на п. Совхозный - около 8 %.
В структуре мощностей доминирует котельная «Центральная» (г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б) с установленной мощностью 39,0 Гкал/ч. После учёта эксплуатационных ограничений располагаемая мощность данного источника составляет 21,0 Гкал/ч, что формирует основной тепловой потенциал городской системы.
Прочие котельные, входящие в состав ТСО № 01 (г. Катав-Ивановск), имеют установленную мощность от 2,3 до 6,9 Гкал/ч. Располагаемая мощность котельных, «Солоцкая», «ЦРБ» и «Жилпосёлок» полностью соответствует установленной, эксплуатационных ограничений не установлено. Котельная «Спорткомплекс» располагает мощностью 2,6 Гкал/ч, при низкой плотности тепловой нагрузки (0,098 Гкал/ч/га), что указывает на ограниченный объём подключённых потребителей. Котельная «Школа-интернат» (ТСО №02)
Котельная микрорайона «Запрудовка» (ТСО № 03), эксплуатируемая ООО «Источники тепла», имеет установленную мощность 7,65 Гкал/ч и функционирует с небольшой недогрузкой. При этом по договорной нагрузке наблюдается дефицит тепловой мощности порядка 0,17 Гкал/ч, который компенсируется резервом других котельных при благоприятных условиях наружного воздуха.
Котельная «Лесная» в п. Совхозный располагает мощностью 20 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 1,6 Гкал/ч, что обеспечивает значительный резерв мощности (до 17,8 Гкал/ч).
В г. Юрюзань ТСО №04 действует три котельные общей установленной мощностью 25,8 Гкал/ч:
· котельная по ул. Гагарина, 15а (13,33 Гкал/ч) обслуживает крупнейшую по площади зону (24,8 га) и характеризуется высокой плотностью тепловой нагрузки - 0,478 Гкал/ч/га;
· котельная по ул. 3-го Интернационала, 105а (3,96 Гкал/ч) имеет равномерную загрузку и плотность нагрузки 0,182 Гкал/ч/га;
· котельная по ул. Советская, 144а (8,51 Гкал/ч) демонстрирует максимальную плотность нагрузки среди источников - 0,65 Гкал/ч/га, что отражает компактный характер застройки и высокую концентрацию потребителей.
Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях оцениваются в пределах 5-10 % от выработки и зависят от протяжённости магистральных участков. Наиболее высокие потери отмечены в зоне котельной «Центральная» (до 1,93 Гкал/ч), что обусловлено значительной протяжённостью и возрастом сетей.
Затраты на собственные нужды котельных составляют 0,5-2 % отпуска тепла, в абсолютных значениях - от 0,001 до 0,155 Гкал/ч.
Расчётные тепловые нагрузки формируются в основном за счёт потребления на отопление, доля которого составляет 90-95 % от общей нагрузки, тогда как доля горячего водоснабжения не превышает 10 %. Нагрузки на вентиляцию отсутствуют.
Анализ резервов показал, что большинство источников располагают значительным запасом мощности. Исключением является котельная микрорайона Запрудовка, где по договорной нагрузке отмечается незначительный дефицит (-0,17 Гкал/ч).
Располагаемая тепловая мощность нетто, рассчитанная с учётом затрат на собственные нужды и возможного аварийного вывода наиболее мощного котла, сохраняет нормативный уровень обеспечения потребителей. Минимальные значения зафиксированы на маломощных котельных («Школа-интернат», «Спорткомплекс»), тогда как для котельных «Центральная» и «Лесная» мощность нетто превышает фактическую нагрузку более чем в два раза.
В целом система теплоснабжения характеризуется высоким уровнем резервирования тепловых мощностей и достаточной надежностью. Основные направления дальнейшего совершенствования - оптимизация загрузки источников, снижение потерь в тепловых сетях и модернизация оборудования старшего поколения, прежде всего котельной «Центральная».
1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.
Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/час
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	2025 год

	
	Тепловая мощность котельной нетто
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Потери мощности в тепловой сети
	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	21.000
	8.250
	1.930
	10.820

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2.300
	1.023
	0.217
	1.060

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	5.160
	1.400
	0.437
	3.323

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	3.440
	0.800
	0.123
	2.517

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	6.880
	1.100
	0.013
	5.767

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	2.600
	0.100
	0.043
	2.457

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	7.650
	7.160
	0.626
	-0.136

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	20.000
	1.600
	0.607
	17.793

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	13.330
	11.849
	0.371
	1.110

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	3.960
	3.296
	0.035
	0.629

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	8.51
	4.44
	0.24
	3.84


[bookmark: _Toc204744153]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы систем теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа формируются исходя из действующих температурных графиков источников теплоты и пропускной способности магистральных и распределительных тепловых сетей. Давления в подающем и обратном трубопроводах поддерживаются в соответствии с требованиями паспортов котельного оборудования и параметрами, необходимыми для доставки теплоносителя до наиболее удалённых потребителей.

[bookmark: _Toc176254765]Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час
	[bookmark: _Toc176254766]Наименование показателя
	ТСО №01
	ТСО №02
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №03
	ТСО №01
	ТСО №04
	ТСО №04
	ТСО №04

	
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а

	
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год
	2024 год

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	39.000
	2.300
	5.160
	3.440
	6.880
	2.600
	7.650
	20.000
	13.330
	3.960
	8.51

	Ограничение тепловой мощности
	18.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	Располагаемая тепловая мощность
	21.000
	2.300
	5.160
	3.440
	6.880
	2.600
	7.650
	20.000
	13.330
	3.960
	8.51

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.144
	0.029
	0.030
	0.005
	0.003
	0.001
	0.034
	0.031
	0.155
	0.100
	0.16

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1.930
	0.217
	0.437
	0.123
	0.013
	0.043
	0.626
	0.607
	0.371
	0.035
	0.24

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8.250
	1.023
	1.400
	0.800
	1.100
	0.100
	7.160
	1.600
	11.849
	3.296
	4.44

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8.250
	1.023
	1.400
	0.800
	1.100
	0.100
	7.160
	1.600
	11.849
	3.296
	4.44

	отопление
	7.578
	0.962
	1.386
	0.799
	1.099
	0.100
	7.160
	1.483
	8.550
	2.685
	2.67

	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	горячее водоснабжение
	0.672
	0.061
	0.014
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.117
	3.299
	0.612
	1.77

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10.675
	1.031
	3.292
	2.511
	5.764
	2.456
	-0.170
	17.762
	0.955
	0.529
	3.67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	10.675
	1.031
	3.292
	2.511
	5.764
	2.456
	-0.170
	17.762
	0.955
	0.529
	3.67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7.856
	0.121
	3.410
	1.715
	3.437
	1.299
	3.146
	9.969
	7.585
	1.880
	5.167

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7.856
	0.121
	3.410
	1.715
	3.437
	1.299
	3.146
	9.969
	7.585
	1.880
	5.17

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	44.500
	3.900
	11.400
	6.400
	7.300
	1.020
	21.000
	12.030
	24.800
	18.150
	6.80

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0.185
	0.262
	0.123
	0.125
	0.151
	0.098
	0.341
	0.133
	0.478
	0.182
	0.65

	Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м
	1079.000
	356.000
	444.000
	362.000
	488.000
	146.000
	1151.000
	864.000
	905.000
	1121.000
	278.00


Таблица 1.7.1.1. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии
	Наименование показателя
	ТСО №01
	ТСО №02
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №03
	ТСО №01
	ТСО №04
	ТСО №04
	ТСО №04

	
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а

	Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе:
	22.727
	0.416
	0.412
	0.454
	0.482
	0.008
	2.787
	1.130
	5.413
	2.644
	1.446

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м., в том числе:
	22.727
	0.416
	0.412
	0.454
	0.482
	0.008
	2.787
	1.130
	5.413
	2.644
	1.446

	сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Расход воды на ГВС, тыс. куб.м.
	81.750
	5.905
	1.370
	0.098
	0.130
	0.000
	0.000
	11.404
	481.654
	89.279
	258.420



Таблица 1.7.1.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	Наименование показателя
	ТСО №01
	ТСО №02
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №03
	ТСО №01
	ТСО №04
	ТСО №04
	ТСО №04

	
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а

	Производительность ВПУ, т/ч
	15.000
	0.500
	1.500
	1.500
	1.000
	0.000
	1.500
	0.000
	3.300
	3.000
	1.500

	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	1
	1

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1.000
	1.000
	1.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	4.000
	4.000
	4.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	9.345
	0.214
	0.212
	0.234
	0.248
	0.004
	1.434
	0.581
	1.854
	0.906
	0.495

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	3.115
	0.071
	0.071
	0.078
	0.083
	0.001
	0.478
	0.194
	0.618
	0.302
	0.165

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	3.115
	0.071
	0.071
	0.078
	0.0826
	0.0014
	0.4779
	0.1937
	0.6179
	0.3019
	0.1650

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	11.205
	1.013
	0.235
	0.017
	0.022
	0.000
	0.000
	1.955
	54.983
	10.192
	29.500

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	24.920
	0.571
	0.565
	0.623
	0.6610
	0.0115
	3.8232
	1.5494
	4.9431
	2.4148
	1.3203

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	11.885
	0.429
	1.429
	1.422
	0.9174
	-0.0014
	1.0221
	-0.1937
	2.6821
	2.6981
	1.3350

	Доля резерва, %
	79.233
	85.737
	95.293
	94.808
	91.7372
	0.0000
	68.1401
	0.0000
	81.2760
	89.9383
	88.9974





Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	Наименование показателя
	ТСО №01
	ТСО №02
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №01
	ТСО №03
	ТСО №01
	ТСО №04
	ТСО №04
	ТСО №04

	
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а

	Производительность ВПУ, т/ч
	15.000
	0.500
	1.500
	1.500
	1.000
	0.000
	1.500
	0.000
	3.300
	3.000
	1.500

	Собственные нужды источников
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	15.000
	0.500
	1.500
	1.500
	1.000
	0.000
	1.500
	0.000
	3.300
	3.000
	1.500

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	24.920
	0.571
	0.565
	0.623
	0.661
	0.011
	3.823
	1.549
	4.943
	2.415
	1.320

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	24.920
	0.571
	0.565
	0.623
	0.661
	0.011
	3.823
	1.549
	4.943
	2.415
	1.320

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	-9.920
	-0.071
	0.935
	0.877
	0.339
	-0.011
	-2.323
	-1.549
	-1.643
	0.585
	0.180

	Доля резерва, %
	0.00
	0.00
	37.66
	41.54
	66.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	80.49
	88.02




[bookmark: _Toc168971916][bookmark: _Toc204744154][bookmark: _Toc168971919][bookmark: _Toc168971921][bookmark: _Toc168971917][bookmark: _Toc204744155][bookmark: _Toc168971920][bookmark: _Toc204744158]Передача тепловой энергии осуществляется по двухтрубным тепловым сетям, где поддерживается циркуляция теплоносителя за счёт работы сетевых насосов котельных. Расчётные гидравлические режимы обеспечивают необходимый перепад давления для преодоления сопротивления трубопроводов, арматуры и тепловых пунктов, что позволяет поддерживать нормативные параметры теплоносителя в пик тепловой нагрузки.
В пределах зон действия котельных гидравлические параметры позволяют обеспечить подачу теплоносителя до наиболее удалённых потребителей, включая конечные участки сетей в квартальной и внутриквартальной застройке. На основе эксплуатационных данных теплоснабжающих организаций существующие магистральные участки обладают достаточной пропускной способностью для передачи расчётных объемов тепловой энергии.
В то же время на отдельных участках тепловых сетей наблюдается влияние износа трубопроводов, что увеличивает гидравлическое сопротивление и приводит к локальному ухудшению циркуляции теплоносителя в периоды максимальной нагрузки. Это отражается на уменьшении температурного напора в наиболее удалённых точках сети и снижении резервов пропускной способности.
В целом системы теплоснабжения обладают резервами по передаче тепловой энергии от большинства источников, однако степень резерва различается в зависимости от протяжённости и технического состояния тепловых сетей. Наиболее ограниченными по пропускной способности являются участки с повышенной степенью физического износа, требующие реконструкции или замены в рамках мероприятий по повышению надёжности теплоснабжения.
Гидравлические режимы поддерживаются в соответствии с утверждёнными схемами работы источников тепловой энергии и ежегодно уточняются по результатам испытаний систем в межотопительный период, что позволяет обеспечить стабильную доставку тепловой энергии потребителям в течение отопительного сезона.
1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Анализ действующих источников тепловой энергии Катав-Ивановского муниципального округа показал, что системы теплоснабжения в целом располагает значительным резервом тепловой мощности. Большинство котельных работают с коэффициентом использования установленной мощности на уровне 10-30 %, что свидетельствует о выраженной избыточности мощности относительно фактической тепловой нагрузки.
Наиболее крупным источником является котельная «Центральная», для которой установленная мощность составляет 39,0 Гкал/ч, из которых 21,0 Гкал/ч находятся в распоряжении вследствие действующего ограничения. Несмотря на это, котельная имеет один из крупнейших резервов в системе: по договорной нагрузке он составляет 10,675 Гкал/ч, что гарантирует устойчивое покрытие действующих тепловых нагрузок и отсутствие рисков дефицита мощности. Низкий коэффициент ее загрузки (около 17 %) отражает системную избыточность мощности и потенциал для дальнейшего подключения потребителей или перераспределения тепловых нагрузок. Котельная также формирует наибольшую долю в топливном балансе округа, оставаясь базовым и наиболее значимым источником теплоснабжения.
Остальные котельные г. Катав-Ивановска также характеризуются наличием существенных резервов тепловой мощности. Источники «Солоцкая», «ЦРБ», «Жилпосёлок» и «Лесная» имеют крупные резервы, значительно превышающие величину подключённых нагрузок, что свидетельствует о низкой загрузке установленного оборудования и отсутствии угроз дефицита тепловой мощности в перспективе.
Исключением является котельная мкр. Запрудовка, для которой зафиксирован единственный формальный дефицит мощности (-0,170 Гкал/ч). При этом источник демонстрирует лучший удельный расход условного топлива среди всех котельных, что указывает на высокую энергоэффективность оборудования. Данный источник требует приоритетного рассмотрения мероприятий по повышению располагаемой мощности или корректировке зон теплоснабжения.
Котельные г. Юрюзани обладают достаточным, но более умеренным резервом мощности. Наиболее загруженной является котельная на ул. Гагарина, 15а, однако существующий резерв позволяет обеспечивать покрытие нагрузки при аварийных и пиковых режимах.
В целом система теплоснабжения округа характеризуется устойчивостью, значительным суммарным резервом мощности и отсутствием критических ограничений. Локальный дефицит мощности выявлен только на одном источнике, что может быть устранено организационными или техническими мерами. Котельная «Центральная» выступает ключевым элементом системы с большим запасом мощности и потенциалом для оптимизации распределения тепловой нагрузки между источниками.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
[bookmark: _Toc168971918][bookmark: _Toc204744156]Анализ располагаемой тепловой мощности нетто действующих источников теплоснабжения показывает, что большинство котельных Катав-Ивановского муниципального округа обладают значительными резервами мощности, превышающими фактические и договорные нагрузки. Однако возможности перераспределения тепловых нагрузок между технологическими зонами в существующей конфигурации ограничены удалённостью источников друг от друга и отсутствием сетевых перемычек, позволяющих осуществлять передачу теплоносителя между зонами.
Существующие технологические зоны котельных являются обособленными, что обусловлено исторической схемой развития тепловых сетей, топологией улично-дорожной сети и территориальным размещением жилой и социальной застройки. Практически все источники теплоснабжения расположены на значительном расстоянии друг от друга, что исключает возможность расширения зон их действия без строительства новых магистральных участков или реконструкции распределительных сетей.
В пределах г. Катав-Ивановска котельная «Центральная» обладает достаточным резервом тепловой мощности нетто и находится на относительной близости от зоны теплоснабжения котельной «Школа-интернат». Указанное территориальное расположение, а также наличие устойчивого гидравлического режима позволяют рассматривать возможность частичного расширения зоны действия котельной «Центральная» в направлении соседней котельной при условии проведения необходимых проектных работ и увязки сетевой инфраструктуры. Это является единственным направлением перераспределения тепловой нагрузки в рамках действующей схемы теплоснабжения Катав-Ивановска.
В г. Юрюзань котельные, расположенные по адресам ул. Гагарина, 15а и ул. Советская, 144а, находятся территориально ближе друг к другу по сравнению с другими источниками, что теоретически позволяет рассматривать возможность их технологического взаимодействия. Обе котельные имеют положительные резервы тепловой мощности нетто. Однако величина этих резервов (0,955 Гкал/ч и 3,67 Гкал/ч соответственно) существенно ниже договорных нагрузок соседних зон (11,849 Гкал/ч и 4,44 Гкал/ч), что исключает возможность полного перераспределения нагрузок между источниками.
При строительстве сетевых перемычек указанные котельные могут использоваться для частичного взаимного резервирования, однако полноценная замена одной котельной другой невозможна без увеличения располагаемой мощности и реконструкции тепловых сетей.
Таким образом, несмотря на наличие значительных резервов тепловой мощности у большинства котельных, возможности расширения технологических зон действия ограничены исключительно:
· взаимодействием котельной «Центральная» и котельной «Школа-интернат»,
· частичным взаимным резервированием в г. Юрюзань между котельными по ул. Гагарина, 15а и ул. Советская, 144а.
Остальные источники теплоснабжения расположены на удалении и не имеют технической связности, необходимой для передачи тепловой энергии между зонами теплоснабжения.
Подраздел 7 Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc204744157]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии представлено в таблице 1.7.1.1.
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.2.
1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc204744159]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.
Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc168971922][bookmark: _Toc204744160]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для источника тепловой энергии
Описание видов и количества используемого основного топлива для источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1. Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.
[bookmark: _Toc168971923][bookmark: _Toc204744161]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
[bookmark: _Toc168971924][bookmark: _Toc204744162]На некоторых котельных используется мазут, дрова и дизельное топливо.
1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
[bookmark: _Toc168971925][bookmark: _Toc204744163][bookmark: _Hlk160641741]Природный газ, используемый на котельных округа, соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
Газ поступает по распределительным газопроводам среднего давления от магистральных сетей, обеспечивая стабильные параметры давления и состава.
Средняя низшая теплота сгорания природного газа, применяемого в муниципальном округе, составляет 8 083 ккал/м³ (33,85 МДж/м³).
Качество газа и его теплота сгорания контролируются поставщиком в соответствии с ГОСТ 5542-2014, а также в рамках договорных отношений с теплоснабжающими организациями. Отклонения по теплоте сгорания в зависимости от мест поставки по территории округа несущественны и не превышают ±1,5 %, что не оказывает влияния на стабильность тепловой мощности котельных.
Для указанных источников природный газ поступает по распределительным газопроводам низкого и среднего давления, находящимся в эксплуатации филиалов ПАО «Газпром газораспределение Челябинск».
Состав газа соответствует природным газам Уренгойского и Ямбургского месторождений. Варьирование теплоты сгорания по результатам паспортов качества не превышает ±2 % от базового значения 8 083 ккал/м³, что не оказывает существенного влияния на теплотехнические показатели котельных.
1.8.4. Описание использования местных видов топлива
[bookmark: _Toc168971926]Местные виды топлива не используются в централизованных системах теплоснабжения.
[bookmark: _Toc204744164]1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc176254768]Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk163823373]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг
	Доля от общего потребления топлива, %

	
	
	
	2024 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	7900.00
	32.20

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	7900.00
	5.22

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	7900.00
	4.50

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	7900.00
	1.77

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	7900.00
	2.88

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	3600.00
	2.62

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	7900.00
	6.07

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	7900.00
	5.71

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	7900.00
	22.77

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	7900.00
	5.51

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	7900.00
	10.74


[bookmark: _Toc168971927][bookmark: _Toc204744165][bookmark: _Toc168971928][bookmark: _Hlk71662078]1.8.6. Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе
[bookmark: _Toc204744166]Основным и доминирующим видом топлива, применяемым на источниках тепловой энергии Катав-Ивановского муниципального округа, является природный газ. На десяти из одиннадцати действующих котельных используется именно природный газ, что формирует свыше 97 % всего топливного баланса округа и определяет его структуру на перспективу.
Крупнейшими потребителями природного газа являются Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б и Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а, на долю которых совместно приходится более 55 % общего расхода топлива. Остальные газовые источники имеют существенно меньшие объемы потребления, как правило, от 2 до 6 % в структуре топливопотребления.
Единственным источником, использующим твёрдое топливо (уголь), является Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50, доля которой в общем топливопотреблении составляет около 2,6 %. Применяемый на данном источнике уголь имеет низшую теплоту сгорания 3600 ккал/кг, что существенно ниже аналогичного показателя природного газа (7900 ккал/кг). Это обусловливает повышенный расход условного топлива и увеличение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с газовыми котельными.
Таким образом, топливный баланс муниципального округа характеризуется высокой степенью газификации, что обеспечивает экономичность, стабильность и экологичность работы систем теплоснабжения.


[bookmark: _Toc176254770]Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для источника тепловой энергии
	№
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. куб.м
	Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. куб.м
	Всего, тонн натурального топлива, тыс. куб.м
	Всего, в тонн условного топлива
	Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. куб.м
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	ТСО №01
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	 
	6534.44
	6534.44
	7374.58
	 
	7900.00

	ТСО №02
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	 
	1058.96
	1058.96
	1195.11
	 
	7900.00

	ТСО №01
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	 
	912.86
	912.86
	1030.23
	 
	7900.00

	ТСО №01
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	 
	359.73
	359.73
	405.98
	 
	7900.00

	ТСО №01
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	0.00
	583.80
	583.80
	658.86
	0.00
	7900.00

	ТСО №01
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	0.00
	242.08
	242.08
	124.50
	0.00
	3600.00

	ТСО №03
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	0.00
	1232.13
	1232.13
	1390.55
	0.00
	7900.00

	ТСО №01
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	0.00
	1158.79
	1158.79
	1307.78
	0.00
	7900.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	0.00
	4621.56
	4621.56
	5215.76
	0.00
	7900.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	0.00
	1118.90
	1118.90
	1262.76
	0.00
	7900.00

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	0.00
	2180.20
	2180.20
	2460.51
	0.00
	7900.00


[bookmark: _Toc176254771]


Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения муниципального округа
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, натурального топлива, тыс. куб.м
	Приход топлива за год, натурального топлива, тыс. куб.м
	Израсходовано топлива, тонн условного топлива
	Остаток топлива, натурального топлива, тыс. куб.м
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	
	
	
	На источнике тепловой энергии на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	Природный газ
	0.00
	19761.37
	22302.12
	 
	 
	0.00
	7900.00

	Уголь
	0.00
	242.08
	124.50
	 
	 
	0.00
	3600.00



[bookmark: _Toc168971929][bookmark: _Toc204744167][bookmark: _Toc168971931][bookmark: _Toc168971932][bookmark: _Toc168971934][bookmark: _Toc168971935]1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса Катав-Ивановского муниципального округа является дальнейшая газификация источников тепловой энергии и переход на использование природного газа в качестве единственного основного вида топлива. Действующая структура топливопотребления уже характеризуется крайне высокой долей природного газа (свыше 97 %), что обеспечивает экономичную, стабильную и экологически безопасную работу систем теплоснабжения.
В то же время в округе сохраняется один источник, использующий твердое топливо - Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50. Применение угля на данном объекте сопровождается повышенным расходом условного топлива и увеличенными выбросами загрязняющих веществ, что делает его наименее эффективным и экологичным источником в системе отопления.
В рамках перспективных мероприятий схемы теплоснабжения предусмотрена реализация следующих технических решений:
перевод Котельной "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50 на природный газ с организацией автономного теплоснабжения объекта и отказом от использования угля;
строительство новой блочно-модульной газовой котельной в п. Совхозный, что позволит вывести из эксплуатации морально устаревшее оборудование и обеспечить повышение энергетической эффективности и надежности теплоснабжения населенного пункта.
Реализация указанных мероприятий обеспечит формирование полностью газифицированного топливного баланса муниципального округа, повышение эффективности работы источников тепловой энергии и улучшение экологической обстановки.
Подраздел 9 Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971930][bookmark: _Toc204744168][bookmark: _Hlk71663033]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях
[bookmark: _Toc204744169]Информация не представлена.
1.9.2 Частота отключений потребителей
[bookmark: _Toc204744170]Информация не представлена.
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
[bookmark: _Toc168971933][bookmark: _Toc204744171]Информация не представлена.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)
[bookmark: _Toc204744172]Информация не представлена.
1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.
[bookmark: _Toc204744173]1.9.6 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения
Нарушений, классифицируемых как аварии на источнике тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источнике тепловой энергии за период 2017-2025годов не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc168971936][bookmark: _Toc204744174]1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971937]Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии представлены в таблице 1.9.7.1.
[bookmark: _Toc204744175]Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:
· постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).
[bookmark: _Toc160637557][bookmark: _Toc163818387][bookmark: _Toc165079684][bookmark: _Toc165081439][bookmark: _Toc168972072][bookmark: _Toc172576441][bookmark: _Toc176254772]Описание технико-экономических показателей, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.
[bookmark: _Toc160637559][bookmark: _Toc163818389][bookmark: _Toc165079686][bookmark: _Toc165081441][bookmark: _Toc167757254][bookmark: _Toc168931900]Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в единой теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнерго» представлены в таблице 1.10.1.
[bookmark: _Toc176254775]Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Теплоресурс»  МУП «Теплоэнерго»
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	71.05596

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	14.81584

	то же в %
	%
	20.85

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	56.24012

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. рублей
	29221.86

	Неподконтрольные расходы
	тыс. рублей
	8140.11

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. рублей
	107689.31

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	Корректировка
	тыс. рублей
	4547.88

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	149599.17


Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в единой теплоснабжающей организации МУП «Тплресурс» МУП «Теплоэнерго» представлены в таблице 1.10.2.
Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Теплоресурс» МУП «Теплоэнерго»
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	6.74301

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	1.51501

	то же в %
	%
	22.46

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	5.228

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. рублей
	4657.68

	Неподконтрольные расходы
	тыс. рублей
	1356.91

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. рублей
	10640.42

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	Корректировка
	тыс. рублей
	1389.66

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	18044.67


Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в единой теплоснабжающей организации ООО «Источники тепла» представлены в таблице 1.10.3.
Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Источники тепла»
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	19.70808

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	3.65161

	то же в %
	%
	18.52

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	16.05647

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. рублей
	5122.52

	Неподконтрольные расходы
	тыс. рублей
	4345.41

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. рублей
	22071.34

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	707.55

	Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	32246.81


Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а представлены в таблице 1.10.4.
Таблица 1.10.4. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	26.78646

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	2.3486

	то же в %
	%
	8.76

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	24.516

	Производство

	Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
	тыс. рублей
	54591.51

	Внереализационные расходы
	тыс. рублей
	3053.9

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	57644.59

	Передача

	Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
	тыс. рублей
	111423.83

	Внереализационные расходы
	тыс. рублей
	0.00

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	11423.83


Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а представлены в таблице 1.10.5.
Таблица 1.10.5. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	9.46223

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	1.90723

	то же в %
	%
	20,15

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	7.555

	Производство

	Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
	тыс. рублей
	21276.19

	Внереализационные расходы
	тыс. рублей
	720.17

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	

	1Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	21996.37

	Передача

	Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
	тыс. рублей
	10834.01

	Внереализационные расходы
	тыс. рублей
	1.92

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	10835.93


Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а представлены в таблице 1.10.6.
Таблица 1.10.6. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	16.14188

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0.69988

	то же в %
	%
	4.3

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	15.442

	Производство

	Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
	тыс. рублей
	32614.87

	Внереализационные расходы
	тыс. рублей
	1840.31

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	1Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	34455.18

	Передача

	Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
	тыс. рублей
	4707.91

	Внереализационные расходы
	тыс. рублей
	0.00

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. рублей
	0.00

	Корректировка
	тыс. рублей
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. рублей
	4707.91


[bookmark: _Toc168971938][bookmark: _Toc204744176]Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971939][bookmark: _Toc204744177]1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации
В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС).
Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на
цели теплоснабжения


#

#


[bookmark: _Toc168931897]Таблица 1.9.7.1. Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии
	Объект/ топливо
	Вид аварии
	Причина возникновения
	Масштаб и последствия
	Уровень реагирования
	Нормативное время устранения

	Источник тепловой энергии на природном газе
	Пожар на источнике тепловой энергии
	Утечка газа с последующим воспламенением из-за неисправности арматуры или отказа автоматики
	Разрушение котлоагрегатов, угроза взрыва, эвакуация персонала, полное прекращение теплоснабжения потребителей; возможны жертвы и значительные материальные потери.
	Муниципальный / региональный
	8-24 часа
Время включает тушение, разбор завалов и экспертизу МЧС.

	Источник тепловой энергии на природном газе
	Отключение электроэнергии
	Авария на ЛЭП, отказ резервных дизель-генераторов, перегрузка сети
	Немедленная остановка циркуляционных насосов и котлоагрегатов, понижение температуры в зданиях, риск размораживания сетей при низкой внешней температуре
	Муниципальный
	1-2 ч (с АВР), до 6 ч без АВР
При наличии автоматического ввода резерва (АВР).

	Источник тепловой энергии на природном газе
	Прекращение подачи природного газа
	Авария на ГРС/газопроводе (коррозия, гидроудаp вызваный резким изменением давления при неправильной эксплуатации, замерзание)
	Полное отключение источника тепловой энергии, отключение отопления и ГВС, межсезонное размораживание оборудования
	Региональный
	2-8 ч (локальная), до 24 ч
Требует взаимодействия с газоснабжающей организацией и МЧС в случае аварии на ГРС.

	Источник тепловой энергии на природном газе
	Прекращение подачи исходной воды
	Засорение или авария на системе водоподготовки, отказ насосов подпитки
	Остановка котлоагрегатов из-за отсутствия подпитки, прекращение подачи теплоносителя, необходимость остановки системы для замены насосного оборудования и очистки фильтров
	Муниципальный
	2-6 ч
Запуск резервных насосных станций или использование мобильных водоподготовительных установок

	Магистральные и внутриквартальные тепловые сети
	Авария на тепловых сетях (разрыв/утечка)
	Износ трубопровода, коррозия швов, гидроудары, повреждение при земляных работах
	Прорыв, подтопление участков, длительное отключение отопления (до 12-24 ч и более), разрушение дорожного покрытия
	Муниципальный / региональный
	4-12 ч (локальная), до 24 ч
Зависит от объема работ, доступа к трассе и погодных условий.

	Источник тепловой энергии на природном газе
	Аварийная остановка котлоагрегатов
	Неисправность системы автоматики или датчиков, перепад давления/температуры
	Внезапная остановка котлоагрегатов, отключение отопления для всех присоединённых потребителей, кратковременные технологические потери при перезапуске
	Муниципальный
	1-6 ч
Восстановление работы через пуск резервных котлов или замену элементов автоматики

	Внутриквартальные сети потребителя
	Авария на сетях теплоснабжения потребителя
	Разрыв фитингов, выход из строя запорной арматуры, гидроудар в системе абонента
	Локальное подтопление подвалов и инженерных помещений абонента, отключение части здания, требующее оперативного ремонта и перенаправления потока теплоносителя
	Муниципальный
	2-8 ч
Проверка теплообменников, теплоузлов и внутренних стояков; локальный ремонт

	Вспомогательное оборудование источника тепловой энергии (насосы, арматура, автоматика)
	Отказ или повреждение вспомогательного оборудования
	Износ, коррозия, ошибки обслуживания, нарушение графика техобслуживания 
	Нарушение циркуляции теплоносителя, неравномерный прогрев помещений, необходимость срочного ремонта или замены оборудования, привлечение аварийной бригады
	Муниципальный
	2-6 ч
Замена или ремонт элементов КИПиА, арматуры, насосов; наличие ЗИП обязательно

	Источник тепловой энергии на природном газе 
	Загазованность в котельной
	Утечка топлива из трубопроводов или оборудования, недостаточная вентиляция помещения
	Повышенный риск взрыва и отравления персонала, прекращение работы до устранения утечки и проветривания, привлечение аварийных служб газоснабжения и МЧС
	Муниципальный / региональный
	до 2 ч
Эвакуация персонала, вентиляция помещений, контроль служб газового надзора




[bookmark: _Toc168931910][bookmark: sub_10201][bookmark: _Toc168971940]Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	[bookmark: sub_10203]Наименование ТСО
	Период
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	МУП "Теплоэнерго"
	1 полугодие
	2343.65
	2753.78
	3872.05
	2896.04
	2913.64

	
	2 полугодие
	2753.78
	3872.05
	2896.04
	2913.64
	3155.53

	МУП "Теплоэнерго"
	1 полугодие
	2750.87
	3560.79
	4384.93
	3332.14
	3636.56

	
	2 полугодие
	3560.79
	4384.93
	3332.14
	3636.56
	3592.21

	 ООО «Источники тепла»
	1 полугодие
	1748.33
	2008.34
	-
	-
	-

	
	2 полугодие
	2203.53
	2008.34
	-
	-
	-

	МУП «Коммунальные системы»
	1 полугодие
	2885.37
	-
	-
	-
	-

	
	2 полугодие
	2885.37
	-
	-
	-
	-


В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168931911]Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, Гкал
	[bookmark: _Toc168931912]Наименование ТСО
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	МУП "Теплоэнерго"
	56240.12
	46073.38
	56240.12
	56240.12
	56240.12

	МУП "Теплоэнерго"
	5228.00
	4610.30
	5228.00
	5228.00
	5228.00

	ООО "Источники тепла"
	16633.97
	16056.47
	16056.47
	16056.47
	16056.47

	МУП «Коммунальные системы»
	47513.00
	47513.00
	47513.00
	47513.00
	47513.00


Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	[bookmark: _Toc204744178]Наименование ТСО
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	МУП "Теплоэнерго"
	2548.72
	3312.92
	3384.05
	2904.84
	3034.59

	МУП "Теплоэнерго"
	3155.83
	3972.86
	3858.54
	3484.35
	3614.39

	ООО "Источники тепла"
	1975.93
	2008.34
	-
	-
	-

	МУП «Коммунальные системы»
	2885.37
	-
	-
	-
	-


1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
На территории муниципального округа не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.
[bookmark: _Toc168971941][bookmark: _Toc204744179]1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.
[bookmark: _Toc168971942][bookmark: _Toc204744180]1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном округе не установлены.
[bookmark: _Toc168971943][bookmark: _Toc204744181]1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном округе не установлены.
[bookmark: _Toc168971944][bookmark: _Toc204744182]Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc168971945][bookmark: _Toc204744183]1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971946][bookmark: _Toc204744184]Анализ текущего состояния систем теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа показал, что при общем удовлетворительном уровне обеспеченности тепловой энергией сохраняется ряд проблем, оказывающих влияние на качество и устойчивость теплоснабжения потребителей.
Основные проблемы связаны с высокой степенью физического и морального износа тепловых сетей и оборудования котельных. Значительная часть магистральных и распределительных трубопроводов эксплуатируется более 25-30 лет, что приводит к потерям теплоносителя, снижению гидравлических параметров и затрудняет поддержание расчетных температурных графиков. На отдельных участках выявлены разрушения каналов, изоляции и запорной арматуры, что вызывает необходимость проведения капитальных ремонтов.
В ряде источников тепловой энергии отмечается недостаточный уровень автоматизации и диспетчерского контроля, что приводит к неустойчивости температурного режима в периоды межсезонья и повышенным трудозатратам персонала. На части котельных отсутствуют современные системы учета отпуска тепловой энергии, что затрудняет точный контроль объемов производства и транспортировки тепла.
Проблемой также является неравномерная загрузка источников тепла и избыточная установленная мощность при сравнительно низком фактическом потреблении, что снижает коэффициент использования оборудования и приводит к росту удельных расходов топлива.
Отдельное влияние на качество теплоснабжения оказывает физический износ зданий тепловых камер, неподвижных опор и компенсаторов, а также неудовлетворительное состояние изоляции теплотрасс, что способствует повышенным потерям тепловой энергии в сетях.
В небольших населённых пунктах (п. Совхозный, мкр. Запрудовка) сохраняется ограниченный уровень резервирования источников и слабая взаимосвязанность тепловых систем, что повышает риск кратковременных перерывов в теплоснабжении при аварийных ситуациях.
Кроме того, недостаточный объём финансирования ремонтных и инвестиционных мероприятий со стороны теплоснабжающих организаций не позволяет своевременно выполнять комплексную модернизацию оборудования и сетей.
Совокупность указанных факторов приводит к увеличению эксплуатационных потерь, нестабильности параметров теплоносителя и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc168971947][bookmark: _Toc204744185]Надёжность функционирования систем теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа в целом обеспечивается, однако сохраняется ряд факторов, ограничивающих устойчивость работы источников тепла и тепловых сетей при аварийных и нештатных режимах.
Основной проблемой является физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных. На ряде источников тепловой энергии эксплуатируются котлы с превышением нормативного срока службы, что приводит к снижению коэффициента полезного действия, риску внезапных отказов и повышенным расходам топлива. Особенно это характерно для котельной «Центральная» в г. Катав-Ивановске.
Система резервирования тепловой мощности на большинстве котельных ограничена - отсутствуют резервные котлы или они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В отдельных случаях резерв котловой мощности не превышает 10-15 % от установленной, что не обеспечивает необходимого уровня надёжности при пиковых нагрузках или аварийном выводе оборудования.
Надёжность тепловых сетей снижается вследствие износа трубопроводов и арматуры. На отдельных участках отмечаются частые повреждения изоляции, коррозия стальных труб и утечки теплоносителя. Отсутствие современных систем диагностики и мониторинга состояния сетей приводит к запоздалому выявлению дефектов.
Недостаточная оснащённость пунктов управления и диспетчерских системами телемеханики не позволяет оперативно отслеживать и регулировать параметры в сетях, что осложняет локализацию аварий и увеличивает время восстановления теплоснабжения при нештатных ситуациях.
В совокупности данные проблемы приводят к снижению уровня надёжности систем теплоснабжения, повышению вероятности возникновения аварийных ситуаций и необходимости принятия мер по модернизации и резервированию тепловых мощностей, внедрению автоматизированных систем контроля и своевременному обновлению оборудования.
1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971948]Проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc204744186]1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971949][bookmark: _Toc204744187]Основным видом топлива, используемым на источниках тепловой энергии Катав-Ивановского муниципального округа, является природный газ. Исключение составляет котельная «Спорткомплекс» в г. Катав-Ивановске, работающая на угле. В качестве резервных видов топлива на отдельных источниках предусмотрены дрова, дизельное топливо и мазут.
Поставка природного газа осуществляется централизованно по сетям газораспределительных организаций. В целом обеспечение топливом стабильное, однако для части котельных отсутствуют фактические запасы резервного топлива, что снижает устойчивость теплоснабжения при возможных перебоях подачи основного энергоносителя.
Для угольной котельной отмечаются высокие трудозатраты при доставке и хранении топлива, а также повышенные эксплуатационные расходы по сравнению с газовыми источниками.
На действующих котельных не предусмотрено длительное хранение альтернативных видов топлива, а фактический объём резервов ограничивается технологическим минимумом, достаточным только для кратковременной автономной работы оборудования.
Таким образом, существующие проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом заключаются в:
· повышенной трудоёмкости обеспечения угольной котельной;
· отсутствии резервирования поставок основного топлива - природного газа.
В целом, надёжность топливного обеспечения оценивается как удовлетворительная, однако требует поддержания минимально необходимых запасов резервных видов топлива и постепенного перевода угольной котельной на природный газ.
1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc168971950][bookmark: _Toc204744188]Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971951][bookmark: _Toc204744189]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в муниципальном округе за 2024 год.
В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном округе за 2024год.
[bookmark: _Toc168971952][bookmark: _Toc204744190]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2.
Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.
[bookmark: _Toc168971953][bookmark: _Toc204744191]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет. 
Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.


[bookmark: _Toc176254779][bookmark: sub_123231]Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в муниципальном округе за 2025 год
	[bookmark: _Toc176254780][bookmark: sub_123232]Номер ТСО
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	население
	Бюджетные и прочие потребители
	

	
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	

	ТСО №01
	8.859
	0.830
	9.689
	4.547
	0.036
	4.584
	14.273

	ТСО №02
	4.731
	0.000
	4.731
	2.429
	0.000
	2.429
	7.160

	ТСО №03
	10.381
	5.169
	15.550
	3.523
	0.512
	4.034
	19.584


Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном округе за 2024год
	Номер ТСО
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	население
	Бюджетные и прочие потребители
	

	
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	

	ТСО №01
	33723.740
	3259.720
	36983.460
	16638.310
	156.060
	16794.370
	53777.830

	ТСО №02
	11250.000
	0.000
	11250.000
	5775.700
	0.000
	5775.700
	17025.700

	ТСО №03
	37008.000
	0.000
	37008.000
	10505.000
	0.000
	10505.000
	47513.000




[bookmark: _Toc176254781]Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах муниципального округа 
	[bookmark: _Toc168971954][bookmark: _Toc204744192]Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м)

	
	
	
	

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2025-2036 гг
	Жилая многоэтажная
	0.06
	0.01
	0.03
	0.10
	12.0
	2.0
	6.0
	20.0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0.09
	0.02
	0.03
	0.14
	18.0
	4.0
	6.0
	28.0

	
	Жилая индивидуальная
	0.14
	0.02
	0.04
	0.20
	28.0
	4.0
	8.0
	40.0

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0.08
	0.02
	0.02
	0.12
	16.0
	4.0
	4.0
	24.0


2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7
[bookmark: _Toc168971955][bookmark: _Toc204744193]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.


[bookmark: _Toc176254782][bookmark: sub_127271]Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.
	[bookmark: sub_12272]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Прирост жилищного фонда, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	накопительным итогом:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[bookmark: _Toc176254783]Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.
	[bookmark: sub_12273]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	накопительным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	[bookmark: _Toc176254784]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[bookmark: _Hlk145993740]Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.
	[bookmark: sub_13301]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий,
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	[bookmark: _Toc176254785]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	[bookmark: sub_13302]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	[bookmark: _Toc176254786]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	[bookmark: _Toc176254787][bookmark: sub_13303]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
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	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
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	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	[bookmark: _Toc176254790][bookmark: sub_13306]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч,
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
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	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	отопление и вентиляция
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	горячее водоснабжение
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	[bookmark: _Toc176254792]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, Гкал
	[bookmark: sub_134342]Номер кадастрового квартала
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	[bookmark: _Toc176254793]74:10:0418002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0422011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423029
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423031
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0202002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0423001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0421001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0420004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0419003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0416014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0601001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311012
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311018
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0309008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0301005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0302001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:10:0311015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Установленная тепловая мощность
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000

	
	Ограничение тепловой мощности
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144
	0.144

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930
	1.930

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250

	
	отопление
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578
	7.578

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672
	0.672

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675
	10.675

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Установленная тепловая мощность
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217
	0.217

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023

	
	отопление
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962
	0.962

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031
	1.031

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Установленная тепловая мощность
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437
	0.437

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400

	
	отопление
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386
	1.386

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292
	3.292

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Установленная тепловая мощность
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123
	0.123

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800

	
	отопление
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799
	0.799

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511
	2.511

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Установленная тепловая мощность
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100

	
	отопление
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099
	1.099

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764
	5.764

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Установленная тепловая мощность
	2.600
	2.600
	2.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	2.600
	2.600
	2.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.043
	0.043
	0.043
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.100
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.100
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	отопление
	0.10000
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	вентиляция
	0.00000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.00000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2.456
	2.456
	2.456
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2.456
	2.456
	2.456
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Установленная тепловая мощность
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626
	0.626

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	отопление
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170
	-0.170

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Установленная тепловая мощность
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155
	0.155

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849

	
	отопление
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299
	3.299

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955
	0.955

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Установленная тепловая мощность
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	[bookmark: RANGE!D763]Располагаемая тепловая мощность
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296

	
	отопление
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685
	2.685

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612
	0.612

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Установленная тепловая мощность
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163
	0.163

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236
	0.236

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439

	
	отопление
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669
	2.669

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672
	3.672

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Установленная тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.860
	0.860
	0.860
	0.860

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.860
	0.860
	0.860
	0.860

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.010
	0.010
	0.010

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.010
	0.010
	0.010

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	отопление
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.740
	0.740
	0.740
	0.740

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.740
	0.740
	0.740
	0.740

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Установленная тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.440
	3.440

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.440
	3.440

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.020
	0.020

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.607
	0.607

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.600
	1.600

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.600
	1.600

	
	отопление
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.483
	1.483

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.117
	0.117

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.213
	1.213

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.213
	1.213



[bookmark: _Toc168971956][bookmark: _Toc204744194][bookmark: _Toc168971960][bookmark: _Hlk146103948][bookmark: _Hlk163822912][bookmark: _Hlk165084626]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами
Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.
[bookmark: _Toc168971957][bookmark: _Toc204744195]Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc168971958]Электронная модель централизованной системы теплоснабжения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc204744196]Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc168971959][bookmark: _Toc204744197]4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.
[bookmark: _Toc204744198]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от источника тепловой энергии
В рамках данной разработки Схемы теплоснабжения гидравлический расчет передачи теплоносителя не выполнялся, поскольку электронная гидравлическая модель тепловых сетей не разрабатывалась. Отсутствие цифровой модели не позволяет выполнить полноформатный расчет потерь давления, распределения расходов по участкам магистралей и оценку параметров теплоносителя на наиболее удалённых потребителях.
В связи с этим в настоящем разделе приводится только качественная оценка возможностей передачи тепловой энергии, выполненная на основании данных о тепловых нагрузках, характеристиках источников тепловой энергии и протяжённости тепловых сетей. Подтверждение возможности или невозможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей требует разработки полной электронно-расчетной модели тепловых сетей и проведения комплексного гидравлического моделирования.
[bookmark: _Toc168971961][bookmark: _Toc204744202]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
На источниках тепловой энергии не выявлены дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.
[bookmark: _Toc168971962][bookmark: _Toc204744203]Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc168971963][bookmark: _Toc204744204][bookmark: _Hlk213979994]5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Toc168971964][bookmark: _Toc204744205]С учетом анализа существующих систем теплоснабжения, резервов и дефицитов тепловой мощности, состояния тепловых сетей, топливного баланса и проектных решений, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа сформированы два варианта перспективного развития систем теплоснабжения. Варианты учитывают необходимость повышения надежности источников тепловой энергии, оптимизации топливной структуры и улучшения экологических характеристик системы.
Вариант 1. Сохранение существующей структуры теплоснабжения с точечной модернизацией источников и сетей (инерционный вариант)
Вариант предполагает сохранение существующей конфигурации систем теплоснабжения, технологических зон котельных и структуры потребителей без существенного изменения схемы теплоснабжения.
Основные положения варианта:
Сохранение действующей схемы размещения источников тепловой энергии, включая:
· Котельную "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б;
· Котельную "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33;
· Котельную "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126;
· Котельную "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14;
· Котельную "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15;
· Котельную "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50;
· Котельную "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45;
· Котельную "Лесная", п. Совхозный, 48;
· Котельные г. Юрюзань: ул. Гагарина, 15а; ул. 3-ого Интернационала, 105а; ул. Советская, 144а.
Модернизация наиболее изношенных участков тепловых сетей - замена трубопроводов с высоким физическим износом, восстановление теплоизоляции, замена арматуры.
Сохранение существующего топлива, за исключением отдельных точечных мероприятий по повышению энергоэффективности.
Сохранение существующих зон теплоснабжения, поскольку котельные расположены удалённо и не имеют связей между собой.
Поддержание работоспособности оборудования на уровне существующих характеристик, капитальные ремонты и замена отдельных элементов.
Преимущества варианта: минимальные капитальные вложения, сохранение привычной схемы теплоснабжения.
Недостатки: отсутствие существенного повышения энергоэффективности, сохранение угольной котельной, отсутствие решения по дефициту мощности котельной «мкр. Запрудовка», сохранение локальных рисков надежности.
Вариант 2. Перспективная газификация всех источников, оптимизация зон теплоснабжения и переход к энергоэффективной структуре (оптимизационный вариант)
Этот вариант включает изменения, приводящие к повышению энергоэффективности, надежности, экологичности и устойчивости систем теплоснабжения округа. Вариант отражает цели развития, предусмотренные действующими проектными решениями.
Ключевые мероприятия варианта:
1. Полная газификация источников тепловой энергии
Перевод Котельной "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50, с угля на природный газ, что позволит полностью исключить применение твердого топлива.
Замена горелочных устройств и перевод оборудования на газовый режим.
2. Строительство новой блочно-модульной газовой котельной
Строительство новой БМК в п. Совхозный взамен физически и морально устаревшей Котельной "Лесная", п. Совхозный, 48.
Новая БМК обеспечит повышение КПД, снижение эксплуатационных затрат и стабильность теплоснабжения населенного пункта.
3. Оптимизация зон теплоснабжения
Возможность расширения зоны теплоснабжения Котельной "Центральная" на часть нагрузки Котельной "Школа-Интернат" при условии технической увязки сетей.
В г. Юрюзань - возможное частичное взаимное резервирование между Котельной, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а и Котельной, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а. Полная взаимозаменяемость невозможна из-за ограниченных резервов мощности.
4. Повышение энергетической эффективности
Снижение удельного расхода условного топлива за счёт:
· перехода на газ,
· применения энергоэффективного оборудования,
· снижения тепловых потерь в сетях.
5. Улучшение экологической ситуации
Полный вывод из эксплуатации угольной котельной приведет к исключению выбросов золы, пыли и сернистых соединений.
Переход на 100 % газ увеличит экологические показатели округа.
6. Устранение локального дефицита мощности
Единственный дефицит мощности - Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45.
Вариант предусматривает установку дополнительного котлоагрегата либо повышение располагаемой мощности за счет модернизации горелочных устройств.
5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа
[bookmark: _Toc168971965][bookmark: _Toc204744206]В рамках разработки схемы теплоснабжения выполнено технико-экономическое сравнение двух вариантов развития систем теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа в период до 2036 года. Оба варианта обеспечивают нормативную надёжность теплоснабжения, однако различаются по глубине модернизации и характеру трансформации существующей структуры источников и тепловых сетей.
1. Сравнение состава мероприятий
Вариант 1 - поддерживающий (минимально необходимый)
Вариант предусматривает проведение мероприятий, направленных на поддержание работоспособности действующих источников тепловой энергии и тепловых сетей без изменения конфигурации системы. Ключевые мероприятия включают:
· реконструкцию котельной «Центральная» с модернизацией трёх котлоагрегатов;
· реконструкцию котельной «Спорткомплекс»;
· реконструкцию котельной «Лесная» в п. Совхозный;
· замену изношенных участков тепловых сетей на основании анализа фактического состояния, возраста и технического ресурса трубопроводов.
Данный вариант ориентирован на минимизацию капитальных затрат при сохранении основных параметров системы.
Вариант 2 - комплексной модернизации и газификации
Вариант предусматривает глубокую модернизацию теплоснабжения округа, включая изменение конфигурации источников теплоты и оптимизацию схемы тепловых сетей. Состав мероприятий включает:
· строительство новой БМК мощностью 1 МВт взамен угольной котельной «Спорткомплекс»;
· строительство новой БМК мощностью 4 МВт взамен котельной «Лесная» в п. Совхозный;
· вывод из эксплуатации устаревших источников и сокращение протяжённости тепловых сетей в п. Совхозный на 750 м;
· реконструкцию котельной «Центральная» с модернизацией 3 котлоагрегатов;
· расширенный перечень мероприятий по замене изношенных тепловых сетей, включающий магистрали диаметром 400 и 500 мм по результатам оценки их ресурса и рисков отказов.
Вариант ориентирован на повышение надёжности, энергоэффективности, экологичности и снижение эксплуатационных затрат.
2. Сравнительная стоимость вариантов представлена в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1. Сравнительная стоимость мероприятий при различных вариантах развития систем теплоснабжения
	Наименование работ
	Вариант 1, тыс. руб
	Вариант 2, тыс. руб

	Реконструкция котельной «Центральная»
	112 000
	112 000

	Реконструкция/замена котельной «Спорткомплекс»
	7 800
	8 900

	Реконструкция/замена котельной «Лесная»
	14 900
	17 400

	Оптимизация тепловых сетей в п. Совхозный
	-
	учтено

	Замена ветхих сетей
	639 597,9
	902 091,963

	ИТОГО:
	774 297,9
	1 040 391,9


Вывод по затратам
Вариант 1 является финансово наименее затратным (≈ 774,3 млн руб), но не обеспечивает качественное изменение структуры источников и не снижает уровень эксплуатационных расходов.
Вариант 2 требует значительных капитальных вложений (≈ 1,04 млрд руб), однако обеспечивает комплексную модернизацию, снижение аварийности, полную газификацию и более низкую стоимость эксплуатации на долгосрочном периоде.
3. Сравнение надежности и рисков
Вариант 1
Сохраняется высокая доля старых сетей, в т.ч. труб диаметром 400-500 мм 1970-1980-х годов выпуска.
Сохраняется угольная котельная «Спорткомплекс», что увеличивает риск технологических отказов, несоответствия экологическим требованиям и роста затрат на топливо.
Надёжность повышается только за счёт частичной замены сетей и модернизации отдельных источников.
Вариант 2
Полная газификация теплоснабжения, снижение аварийности из-за вывода устаревших котельных.
Существенное сокращение протяжённости сетей в п. Совхозный приводит к уменьшению теплопотерь и аварийности.
Увеличение доли сетей нового исполнения снижает риск аварий и повышает устойчивость к пиковым нагрузкам.
4. Сравнение энергоэффективности
Вариант 1
Не изменяет структуру источников; удельные коэффициенты расхода топлива остаются повышенными для «Спорткомплекса» и «Лесной».
Тепловые потери снижаются лишь на отдельных участках.
Вариант 2
Новые БМК обеспечивают КПД на уровне 92-95 %, что снижает расход топлива.
Сокращение сетей в п. Совхозный уменьшает тепловые потери на 12-18%.
Отсутствие твердого топлива - улучшение экологических показателей.
5. Сравнение эксплуатационных затрат
Вариант 1
Эксплуатационные расходы остаются высокими из-за старых сетей и низкой эффективности части котельных.
Угольная котельная продолжает формировать высокий уровень затрат на доставку топлива, золоудаление и обслуживающий персонал.
Вариант 2
Существенное снижение эксплуатационных затрат за счёт:
· ввода современных БМК;
· уменьшения количества обслуживающего персонала;
· снижения потерь тепла;
· сокращения затрат на аварийно-восстановительные работы;
· отказа от угольного топлива.
6. Общий итог и вывод
Сопоставление вариантов показывает, что:
Вариант 1 позволяет при минимальных затратах поддерживать работоспособность системы, но не устраняет её ключевые технологические ограничения. Он приводит к росту эксплуатационных расходов, сохранению высокой аварийности и экологических рисков.
Вариант 2 является наиболее эффективным с точки зрения надёжности, энергетической эффективности, безопасности и долгосрочного функционирования системы. При более высоких капитальных затратах он обеспечивает устойчивое развитие системы теплоснабжения округа, снижает текущие расходы и повышает качество теплоснабжения потребителей.
Рекомендуемым вариантом является Вариант 2 как обеспечивающий комплексную модернизацию, снижение аварийности, повышение энергоэффективности и соответствие современным требованиям в сфере теплоснабжения.
5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
[bookmark: _Toc168971966][bookmark: _Toc204744207]В рамках разработки схемы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа произведено сопоставление двух альтернатив развития системы на расчётный период, отличающихся уровнем модернизации и объёмом капитальных вложений.
Вариант 1 предусматривает сохранение действующей структуры источников тепловой энергии с проведением необходимых мероприятий по поддержанию работоспособности и замене изношенных участков тепловых сетей.
Вариант 2 предполагает комплексную модернизацию, включающую строительство двух новых блочно-модульных газовых котельных (БМК), оптимизацию тепловых сетей и вывод из эксплуатации устаревших объектов.
5.3.1. Сопоставление капитальных затрат
Суммарный объём инвестиций составляет:
Вариант 1: 774,3 млн руб.
Вариант 2: 1 040,4 млн руб.
Несмотря на более высокую капиталоёмкость Варианта 2, данный рост связан с полной газификацией, модернизацией инфраструктуры и снижением будущих эксплуатационных расходов. 
5.3.2. Капитальные затраты в расчёте на подключённую нагрузку
Подключённая нагрузка на расчётный срок:
Удельные капитальные вложения:
Вариант № 1: 18.88 млн руб./(Гкал/ч
Вариант № 2: 25.36 млн руб./(Гкал/ч
Несмотря на больший объём средств, инвестиции Варианта 2 направлены на устранение ключевых технологических ограничений, обеспечивая переход к газовым источникам, сокращение сетей в п. Совхозный и исключение устаревших котельных, работающих на твёрдом топливе.
5.3.3. Оценка влияния на тариф (уровневая, без учёта операционных отклонений)
Для ориентировочной оценки тарифных последствий применена стандартная схема аннуитирования капитальных затрат:
Коэффициент капиталовосстановления:
где - нормативная доходность (ставка возврата на капитал), - срок возврата (лет).
Ежегодная нагрузка на необходимую валовую выручку (НВВ), млн руб./год:
Влияние на тариф, руб./Гкал:
где - подключённая нагрузка (Гкал/ч), - эквивалентное число часов использования максимума за год.
Приняты нейтральные допущения для сравнения: лет, ч/год; рассмотрен диапазон -12 % (для чувствительности).
Оценочный прирост тарифа (только за счёт операционных расходов), руб./Гкал:
Вариант № 1: ~23-30 руб./Гкал
Вариант № 2: ~52-68 руб./Гкал
Дифференциал: Вариант № 2 формирует дополнительную нагрузку порядка +29-38 руб./Гкал сверх Варианта № 1. При этом различия устойчивы к разумным изменениям и .
Примечание: расчёт носит уровнённый сравнительный характер. Фактическое тарифное влияние устанавливается регулятором по итогам утверждения инвестпрограмм/смет и учитывает структуру финансирования, ввод по годам, амортизацию и пр.
5.3.4. Операционные расходы и риски
Вариант 1
Сохраняет старую инфраструктуру.
Сохраняет угольную котельную, высокие затраты на топливо, золоудаление, логистику, штат.
Зависимость от аварийных участков сетей остаётся высокой.
Вариант 2
Полный переход на газ снижает топливную составляющую расходов на 20–35 %.
Современные БМК обеспечивают высокий КПД (до 92–95 %).
Сокращение сетей в п. Совхозный снижает теплопотери на 12–18 %.
Исключение старых котельных снижает трудоёмкость эксплуатации и ремонтные фонды.
Снижается аварийность инфраструктуры.
Итог: Даже при увеличении капитальных расходов совокупная стоимость жизненного цикла (CAPEX + OPEX) для Варианта 2 ниже.
5.3.5. Резерв мощности и надёжность
Ключевые улучшения Варианта 2:
· устранение «узких мест», связанных с изношенными магистралями диаметром 400–500 мм;
· снижение зависимости от старого оборудования;
· сокращение сетей — уменьшение вероятности аварий;
· распределение генерации снижает системные риски;
· газовые БМК обеспечивают быстрый ввод резерва.
Таким образом, Вариант 2 формирует стабильность и устойчивость системы на горизонте 20–30 лет.
5.3.6. Социальные и регуляторные эффекты
Вариант 2:
· обеспечивает экологический переход (отказ от угля);
· снижает выбросы и санитарно-гигиенические нагрузки;
· уменьшает влияние на здоровье населения;
· формирует условия для снижения аварийности и сокращения перебоев;
· снижает требования к бюджетной поддержке в будущем (меньше ремонтов, меньше аварий).
При этом дополнительная тарифная нагрузка является умеренной и экономически оправданной.
5.3.7. Вывод и выбор приоритетного варианта
С учётом:
· структурного снижения эксплуатационных расходов (газ против угля, сокращение сетей);
· повышения надёжности и отказа от изношенной инфраструктуры;
· экологического эффекта и соответствия современным требованиям теплоснабжения;
· уменьшения аварийности и рисков длительных отключений;
· более низкой стоимости жизненного цикла системы;
· стабилизации тарифов в средне- и долгосрочной перспективе;
· улучшения инвестиционной привлекательности теплоснабжающей инфраструктуры;
· приоритетным для реализации признан Вариант 2 — комплексной модернизации и газификации системы теплоснабжения.
Он обеспечивает наиболее устойчивую, энергоэффективную и экономически оптимальную модель развития системы, несмотря на более высокий начальный объём капитальных вложений.
Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc168971967][bookmark: _Toc204744208]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.
[bookmark: _Toc176254794]Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Величина нормативных потерь, куб. м.

	
	
	

	ТСО №01
	Котельная «Центральная», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	29370.670

	ТСО №02
	Котельная «Школа-Интернат», г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	0.000

	ТСО №01
	Котельная «Солоцкая», г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	1354.210

	ТСО №01
	Котельная «ЦРБ», г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	0.000

	ТСО №01
	Котельная «Жилпоселок», г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	593.620

	ТСО №01
	Котельная «Спорткомплекс», г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	0.000

	ТСО №03
	Котельная «мкр. Запрудовка», г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	0.000

	ТСО №01
	Котельная «Лесная», п. Совхозный, 48
	1157.490

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	4657.400

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	2713.940

	ТСО №04
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	1697.510


[bookmark: _Toc168971968][bookmark: _Toc204744209]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168971969]Информация отсутствует.
[bookmark: _Toc204744210]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
[bookmark: _Toc168971970]Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлена в таблице 1.2.1.9.1
[bookmark: _Toc204744211][bookmark: _Hlk71737799]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.
[bookmark: _Toc168971971][bookmark: _Toc204744212]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.
[bookmark: _Toc168971972][bookmark: _Toc204744213]Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971973][bookmark: _Toc204744214]7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296789][bookmark: _Toc533538300][bookmark: _Toc3951550][bookmark: _Toc6327599][bookmark: _Toc70394775][bookmark: _Toc168971974][bookmark: _Toc204744215]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения
На территории муниципального округа предусмотрено сохранение существующих систем теплоснабжения.
Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения. 
Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc168971975][bookmark: _Toc204744216]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории муниципального округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc176254795]Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	[bookmark: _Toc176254796]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727
	22.727

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	81.750
	81.750
	81.750
	81.750
	81.750
	81.750
	81.750

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416
	0.416

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	5.905
	5.905
	5.905
	5.905
	5.905
	5.905
	5.905

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412
	0.412

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	1.370
	1.370
	1.370
	1.370
	1.370
	1.370
	1.370

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454
	0.454

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	0.098
	0.098
	0.098
	0.098
	0.098
	0.098
	0.098

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482
	0.482

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	0.130
	0.130
	0.130
	0.130
	0.130
	0.130
	0.130

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.008
	0.008
	0.008
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.008
	0.008
	0.008
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787
	2.787

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	1.130
	1.130
	1.130
	1.130
	1.130
	0.000
	0.000

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	1.130
	1.130
	1.130
	1.130
	1.130
	0.000
	0.000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	11.404
	11.404
	11.404
	11.404
	11.404
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413
	5.413

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	481.654
	481.654
	481.654
	481.654
	481.654
	481.654
	481.654

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644
	2.644

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	89.279
	89.279
	89.279
	89.279
	89.279
	89.279
	89.279

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446
	1.446

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	258.420
	258.420
	258.420
	258.420
	258.420
	258.420
	258.420

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.130
	1.130

	
	нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.130
	1.130

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	11.404
	11.404


Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Производительность ВПУ, т/ч
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205
	11.205

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920
	24.920

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885
	11.885

	
	Доля резерва, %
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233
	79.233

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013
	1.013

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571
	0.571

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429
	0.429

	
	Доля резерва, %
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737
	85.737

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235
	0.235

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565
	0.565

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429
	1.429

	
	Доля резерва, %
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293
	95.293

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017
	0.017

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623
	0.623

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422
	1.422

	
	Доля резерва, %
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808
	94.808

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Срок службы, лет
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661
	0.661

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917
	0.917

	
	Доля резерва, %
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737
	91.737

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Срок службы, лет
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.004
	0.004
	0.004
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.011
	0.011
	0.011
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0.001
	-0.001
	-0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000
	8.000
	14.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823
	3.823

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022
	1.022

	
	Доля резерва, %
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140
	68.140

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Срок службы, лет
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.581
	0.581
	0.581
	0.581
	0.581
	0.000
	0.000

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.000
	0.000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.000
	0.000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	1.955
	1.955
	1.955
	1.955
	1.955
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	1.549
	1.549
	1.549
	1.549
	1.549
	0.000
	0.000

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0.194
	-0.194
	-0.194
	-0.194
	-0.194
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Производительность ВПУ, т/ч
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300
	3.300

	
	Срок службы, лет
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983
	54.983

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943
	4.943

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682
	2.682

	
	Доля резерва, %
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276
	81.276

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Производительность ВПУ, т/ч
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000

	
	Срок службы, лет
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192
	10.192

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415
	2.415

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698
	2.698

	
	Доля резерва, %
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938
	89.938

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500
	29.500

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320
	1.320

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335
	1.335

	
	Доля резерва, %
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997
	88.997

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500

	
	Срок службы, лет
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.499
	0.499
	0.499
	0.499

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	99.713
	99.713
	99.713
	99.713

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.500
	1.500

	
	Срок службы, лет
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	2.000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	1.000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	5.000
	5.000

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.581
	0.581

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.194
	0.194

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.194
	0.194

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.955
	1.955

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.549
	1.549

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.306
	1.306

	
	Доля резерва, %
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	87.088
	87.088





[bookmark: _Toc204744217][bookmark: _Toc168971979][bookmark: _Toc204744220][bookmark: _Toc168971980][bookmark: _Toc204744221]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории муниципального округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc168971977][bookmark: _Toc204744218]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории муниципального округа не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168971978][bookmark: _Toc204744219]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории муниципального округа не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
На территории муниципального округа не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
На территории муниципального округа не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168971981][bookmark: _Toc204744222]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории муниципального округа не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168971982][bookmark: _Toc204744223]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории муниципального округа не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168971983][bookmark: _Toc204744224]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
На территории муниципального округа не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168971984][bookmark: _Toc204744225]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа
[bookmark: _Toc168971985][bookmark: _Toc204744226]Населённые пункты округа характеризуются значительной протяжённостью жилой застройки при низкой плотности тепловых нагрузок и удалённостью отдельных групп потребителей от существующих источников тепловой энергии. В таких условиях централизованное теплоснабжение с прокладкой протяжённых магистральных сетей экономически и технически нецелесообразно, так как требует значительных капитальных затрат и сопровождается высокими эксплуатационными потерями тепловой энергии и теплоносителя.
Использование индивидуальных источников теплоснабжения (газовых, электрических или твердотопливных котлов) обеспечивает:
· снижение капитальных затрат на строительство тепловых сетей и централизованных котельных;
· уменьшение эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием теплотрасс и узлов регулирования;
· повышение энергетической эффективности за счёт отсутствия потерь при транспортировке тепловой энергии;
· повышение уровня надёжности и автономности теплоснабжения отдельных зданий и домовладений;
· возможность гибкого регулирования режима отопления и оптимизации потребления энергоресурсов.
7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа составлены в соответствии с планируемым вариантом №2 Мастер-Планом.
Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах раздела 4.
[bookmark: _Toc168971986][bookmark: _Toc204744227]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На территории муниципального округа не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
[bookmark: _Toc168971987][bookmark: _Toc204744228]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа
Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа не планируется.
[bookmark: _Toc168971988][bookmark: _Toc204744229]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Toc204744230][bookmark: _Hlk163822884]Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.
7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
[bookmark: _Toc168971989][bookmark: _Toc204744231]В целях обеспечения требуемой живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и всей системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа, на этапе разработки проектной документации по строительству и реконструкции источников тепловой энергии подлежат проработке следующие мероприятия. Эти мероприятия являются обязательными элементами работ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №154, СП 124.13330, СП 89.13330, а также отраслевых правил эксплуатации тепловых энергоустановок.
1. Обеспечение резервирования теплогенерирующего оборудования
1.1. Резервирование котлоагрегатов
В проектной документации должно быть предусмотрено наличие резервного котла не менее N+1, обеспечивающего:
· возможность покрытия максимальной расчетной тепловой нагрузки при ремонте или аварийном отключении одного из основных агрегатов;
· выполнение требований к устойчивости теплоснабжения при аварийных ситуациях.
Для новых блочно-модульных газовых котельных (БМК), предлагаемых в варианте перспективного развития, резервирование котлов является обязательным условием.
1.2. Резервные насосные агрегаты
Проектирование должно включать установку:
· резервных сетевых насосов по схеме 1 рабочий + 1 резервный;
· резервных подпиточных насосов;
· автоматизированного ввода резерва (АВР) для переключения насосов при авариях.
2. Обеспечение резервного и аварийного электроснабжения
2.1. Вводная подстанция и кабельные линии
В проектах строительства и модернизации источников должно быть предусмотрено:
· питание котельной от двух независимых вводов, либо;
· сооружение автономного источника аварийного электроснабжения на базе дизель-генераторной установки (ДГУ).
2.2. Аварийный дизель-генератор
ДГУ должна обеспечивать работу:
· автоматики безопасности;
· одного котлоагрегата;
· насосов сетевых и подпиточных;
· систем вентиляции и дымоудаления;
· освещения и оборудования диспетчеризации.
3. Обеспечение резервного и аварийного топливоснабжения
В проектной документации должны быть проработаны:
3.1. Для газовых котельных
· резерв газоснабжения от двух вводов (если технически возможно);
· аварийная остановка и автоматика по понижению давления газа;
· обязательная установка линий для подключения баллонной или резервной емкостной системы (при необходимости).
3.2. Для котельных, сохраняющих возможность работы на жидком или твердом топливе
· проектирование площадок и емкостей резервного хранения топлива;
· обеспечение нормативного запаса аварийного топлива на 5 суток (в соответствии с СП 89.13330).
В Катав-Ивановском округе запрос на такие мероприятия актуален для котельной "Спорткомплекс" до ее ликвидации и для новой БМК в п. Совхозный, если она предполагает резервное топливо.
4. Мероприятия по обеспечению устойчивости тепловых сетей
При разработке проектов источников теплоснабжения должны быть предусмотрены:
4.1. Узлы ограничения и локализации аварий
внедрение запорной арматуры на выходе из котельной;
секционирование тепловых сетей для предотвращения отключения больших районов при аварии.
4.2. Резервирование схем подключения
Для магистралей большого диаметра — обязательная проработка:
· кольцевых схем,
· дублирующих участков,
· байпасов для возможности временной перекатки нагрузки.
Особенно актуально для магистралей от котельной "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
5. Повышение стойкости к экстремальным климатическим воздействиям
В проектах необходимо предусматривать:
· защиту наружных теплотрасс от низких температур и ветровых нагрузок;
· утепление и антикоррозионную защиту;
· применение предизолированных трубопроводов для новых участков;
· мероприятия по снегозащите и ливневому водоотведению для надземных трасс.
6. Мероприятия по обеспечению автоматизации, диспетчеризации и контроля живучести
В проектной документации должны быть включены решения по:
· установке современного комплекса автоматики безопасности;
· централизованной диспетчеризации;
· контролю давления, расхода и температуры теплоносителя;
· системе раннего обнаружения утечек;
· удаленному управлению котельными.
Обязательное внедрение — для новых БМК и модернизируемых источников.
7. Обеспечение живучести зданий котельных
Проектной документацией должно быть предусмотрено:
· резервное отопление и вентиляция помещений котельной;
· огнезащитная обработка конструкций;
· автономные системы пожаротушения;
· защита оборудования от подтопления.
8. Учет специфики источников муниципального округа
С учётом особенностей Катав-Ивановского округа при проектировании необходимо:
8.1. Для котельной "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
· разработка мероприятий по резервированию магистралей большого диаметра (400–500 мм);
· создание АВР на насосных группах.
8.2. Для котельных г. Юрюзань (ул. Гагарина, 15а и ул. Советская, 144а)
· обеспечение резервирующих схем питания друг от друга (при наличии техвозможности).
9. Итоговый вывод о необходимости мероприятий
Перечисленные мероприятия должны быть предусмотрены в проектной документации как обязательные элементы обеспечения живучести системы теплоснабжения.
Их реализация обеспечит:
· устойчивую и бесперебойную работу источников;
· возможность функционирования систем теплоснабжения в условиях аварии одного элемента;
· снижение риска массовых отключений потребителей;
· повышение безопасности и надежности функционирования тепловых сетей.
Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc168971990][bookmark: _Toc204744232]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc168971991]Не планируются.
[bookmark: _Toc204744233]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа
[bookmark: _Toc168971992][bookmark: _Toc204744234]Не планируются.
8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971993]Не планируются.
[bookmark: _Toc204744235]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc168971994]Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc204744236]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc168971995]Не планируются.
[bookmark: _Toc204744237]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc168971996]Не планируются.
[bookmark: _Toc204744238]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Toc168971997][bookmark: _Toc204744239]Перечень участков тепловых сетей, выработавших нормативный срок службы и предлагаемых к замене:
5. 1976 г. – Замена участка тепловой сети от котельной "Центральная" : ТК 15 (до ЗИП). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
6. 1976 г. – Замена участка тепловой сети от котельной "Центральная" : ТК 15 (до ЗИП). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
7. 1978 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 15 : ТК 23 (до ул. Свердловская). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
8. 1976 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 23 : ТК 26 (до шк. №1). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
9. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 6 : ТК 6а (на ЗАО "СМАРТ"). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
10. 1974 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 11 : Дм. Тараканова, 57. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
11. 1974 г. – Замена участка тепловой сети ул. Дм. Тараканова : к д. 55 ул. Дм. Тараканова. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
12. 1974 г. – Замена участка тепловой сети ул. Дм. Тараканова : к д. 53 ул. Дм. Тараканова. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
13. 1963 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ленина : ул. Ленина к д. 30. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
14. 1977 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ленина : к д. 17 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
15. 1982 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 17 : ТК 17а (к ГНИ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
16. 1984 г. – Замена участка тепловой сети ул. Красноармейская : ул. Красноармейская, к д. 70. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
17. 1977 г. – Замена участка тепловой сети ул. Красноармейская : к д. 51 ул. Красноармейская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
18. 1981 г. – Замена участка тепловой сети ул. Пугачёвская : к д. 73 ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
19. 1979 г. – Замена участка тепловой сети ул. Свердловская : ул. Свердловская, к д. 48. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
20. 1976 г. – Замена участка тепловой сети ул. Свердловская : к шк. №1, ул. Свердловская, 21. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
21. 1974 г. – Замена участка тепловой сети Дм. Тараканова : к ОГПС № 14, Дм. Тараканова, 46. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
22. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 55 : до ТК 56 (к Соц. комбинату). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
23. 1976 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ленина : к д. 19 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
24. 1974 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к д. 53 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
25. 1991 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к аптеке № 45. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
26. 1976 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к д. 24 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
27. 1981 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к д. 51 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
28. 1991 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к д. 49 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
29. 1973 г. – Замена участка тепловой сети к ул. Ленина, 22. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
30. 1981 г. – Замена участка тепловой сети к детскому саду №7. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
31. 1974 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к д. 20 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
32. 1973 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : ул. Ст. Разина, к д. 18. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
33. 1963 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 85 : до ТК 86 (до Приюта, Ленина, 22). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
34. 1976 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 89 : до ТК 92 (ул. Ленина). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
35. 1981 г. – Замена участка тепловой сети ул. Дм. Тараканова : ул. Дм. Тараканова, 49. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
36. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 77" : до ТК 80 (Сбербанк – соц. помощь). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
37. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 80 : до ТК 81 (ул. Красноармейская, 47). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
38. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от д. 47 : до д. 68 по ул. Красноармейская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
39. 1984 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к администрации, Ст. Разина, 45. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
40. 1984 г. – Замена участка тепловой сети ул. Ст. Разина : к "Центру досуга Октябрь", Ст. Разина, 43. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
41. 1991 г. – Замена участка тепловой сети ул. Пугачёвская : к д. 70 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
42. 1980 г. – Замена участка тепловой сети ул. Пугачёвская : к ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
43. 1981 г. – Замена участка тепловой сети к ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
44. 1986 г. – Замена участка тепловой сети ул. Пугачёвская : к д. 68 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
45. 1974 г. – Замена участка тепловой сети ул. Пугачёвская, 67 : к ул. Пугачёвская, 67. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
46. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от Ст. Разина : до Узла связи, Ленина, 16. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
47. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 95 : до ТК 100 (дворовая, ул. Ленина, 14). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
48. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 100 : до ТК 101 (дворовая). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
49. 1962 г. – Замена участка тепловой сети до ул. Ст. Разина, 14. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
50. 1981 г. – Замена участка тепловой сети до ул. Ленина, 13. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
51. 1963 г. – Замена участка тепловой сети к д. 11 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
52. 1963 г. – Замена участка тепловой сети к д. 14 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
53. 1976 г. – Замена участка тепловой сети к "Грации", "АСКО", Дм. Тараканова, 43. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
54. 1981 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 109 до ТК 112 (дворовая к Ст. Разина, 12). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
55. 1980 г. – Замена участка тепловой сети до ул. Ст. Разина, 23. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
56. 1991 г. – Замена участка тепловой сети к д. 25 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
57. 1981 г. – Замена участка тепловой сети до Детской школы искусств, Ленина, 12. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
58. 1989 г. – Замена участка тепловой сети к д. 2 по ул. Ленина (молочная кухня). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
59. 1974 г. – Замена участка тепловой сети до ул. Ст. Разина, д. 29. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
60. 1980 г. – Замена участка тепловой сети к "Дворцу Цементников". Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
61. 1983 г. – Замена участка тепловой сети от ТК 128 до ул. Дм. Тараканова, 10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
62. 1981 г. – Замена участка тепловой сети до ул. Дм. Тараканова, 10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
63. 1981 г. – Замена участка тепловой сети к "Краевед. музею", К. Маркса, 4. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
64. 1976 г. – Замена участка тепловой сети к Церкви. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б.
65. 1976–1991 гг. – Замена участков тепловых сетей от котельной "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33 (от котельной до ТК 27; от ТК 27 до ТК 26; до ТК 29; до ул. Свердловская, 2; к детскому саду "Аленушка" № 18; к школе №1; к д. 26 и д. 24 ул. Красноуральская; ул. Свердловская, д. 1; ул. Красноуральская, 33 – жилой корпус).
66. 1967–1980 гг. – Замена участков тепловых сетей от котельной "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126 (от котельной; к д. 93, 95, 97 по ул. Майская площадь; от котельной до ТК 19; от ТК 19 до ТК 26; до ТК 23; от ТК 23 до ТК 27; к школе №4; к гаражу узла связи и др.).
67. 1974–1978 гг. – Замена участков тепловых сетей от котельной "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14 (от котельной "ЦРБ"; до ЦРБ; от ТК 1 до патолого-анатомического отделения; к детскому саду №5 "Тополёк" и др.).
68. 1978–1987 гг. – Замена участков тепловых сетей от котельной "Лесная", п. Совхозный, 48 (участки ТК1–ТК2–ТК3–ТК10–ТК8–ТК9–ТК11–ТК12–ТК13; участок ТК8–ТК17–ж/д 29–ж/д 30–ж/д 31 и др.).
69. 1980 г. – Замена участков тепловых сетей от котельной "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 (участки ИЗМ–ТК15*–ТК16–ул. Караваева, 55–ИЗМ–ТК17–ул. Караваева, 54–ул. Караваева, 56–ТК15–ИЗМ–УТ9–и далее по магистрали к ТК3, ТК30*, ТК31, ТК4, ТК7*, ТК8, ТК9, ТК10, ТК11, ТК12, а также ветви на ул. Ленинградская и ул. Восточная).
8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
[bookmark: _Toc172576472][bookmark: _Toc176254803][bookmark: _Toc168971998]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744240]8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc204744241]Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168971999][bookmark: _Toc204744242]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168972000]Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc204744243]9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc168972001]Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc204744244]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168972002]Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc204744245]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168972003]Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc204744246]9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168972004]Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc204744247]9.6. Предложения по источникам инвестиций
[bookmark: _Toc168972005]Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc204744248]Раздел 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc168972006][bookmark: _Toc204744249]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.
[bookmark: _Toc168972007][bookmark: _Toc204744250]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Информация не представлена.
[bookmark: _Toc204744251]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии представлен в таблице 10.3.1.
Таблица 10.3.1. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Существующее положение
	Перспективное положение

	
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	Дизельное топливо
	Природный газ
	Нет

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	Мазут
	Природный газ
	Нет

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	Нет
	Природный газ
	Нет

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	Дизельное топливо
	Природный газ
	Дизельное топливо

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	Дизельное топливо
	Природный газ
	Дизельное топливо


Возобновляемые виды топлива не используются.
[bookmark: _Toc204744252]10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.
[bookmark: _Toc204744253]10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе
[bookmark: _Toc204744257]Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе представлен в таблице 10.5.1.
[bookmark: _Toc204744254]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа.
[bookmark: _Toc204744255][bookmark: _Toc168972008]Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc204744256][bookmark: _Toc90926180]11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Отказы не выявлены.
11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc168972009]Методы обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей:
1. Сбор данных:



[bookmark: _Toc176254804]Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	[bookmark: _Toc176254805]Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	47670.740
	47670.740
	47670.740
	47670.740
	47670.740
	47670.740

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	7725.400
	7725.400
	7725.400
	7725.400
	7725.400
	7725.400

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	6659.620
	6659.620
	6659.620
	6659.620
	6659.620
	6659.620

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	2624.320
	2624.320
	2624.320
	2624.320
	2624.320
	2624.320

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	4276.200
	4276.200
	4276.200
	4276.200
	4276.200
	4276.200

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	531.550
	531.550
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	20877.310
	20877.310
	20877.310
	20877.310
	20877.310
	20877.310

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	8414.230
	8414.230
	8414.230
	8414.230
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	26926.840
	26926.840
	26926.840
	26926.840
	26926.840
	26926.840

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	9516.300
	9516.300
	9516.300
	9516.300
	9516.300
	9516.300

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	16247.320
	16247.320
	16247.320
	16247.320
	16247.320
	16247.320

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Природный газ
	0.000
	0.000
	531.550
	531.550
	531.550
	531.550

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Природный газ
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	8414.230
	8414.230


Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	[bookmark: _Toc176254806]Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	120.970
	120.970
	120.970
	120.970
	120.970
	120.970

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	885.544
	885.544
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	122.029
	122.029
	122.029
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Природный газ
	0.000
	0.000
	125.000
	125.000
	125.000
	125.000

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Природный газ
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	120.000
	120.000





Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	[bookmark: _Toc176254807]Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т у. т.

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	5790.010
	5790.010
	5790.010
	5790.010
	5790.010
	5790.010

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	938.319
	938.319
	938.319
	938.319
	938.319
	938.319

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	808.863
	808.863
	808.863
	808.863
	808.863
	808.863

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	318.748
	318.748
	318.748
	318.748
	318.748
	318.748

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	517.291
	517.291
	517.291
	517.291
	517.291
	517.291

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	470.711
	470.711
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	3131.597
	3131.597
	3131.597
	3131.597
	3131.597
	3131.597

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	1026.776
	1026.776
	1026.776
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	4039.026
	4039.026
	4039.026
	4039.026
	4039.026
	4039.026

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	1427.445
	1427.445
	1427.445
	1427.445
	1427.445
	1427.445

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	2437.098
	2437.098
	2437.098
	2437.098
	2437.098
	2437.098

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Природный газ
	0.000
	0.000
	66.444
	66.444
	66.444
	66.444

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Природный газ
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1009.708
	1009.708


Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	[bookmark: _Toc176254808]Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	5130.389
	5130.389
	5130.389
	5130.389
	5130.389
	5130.389

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	831.422
	831.422
	831.422
	831.422
	831.422
	831.422

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	716.714
	716.714
	716.714
	716.714
	716.714
	716.714

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	282.435
	282.435
	282.435
	282.435
	282.435
	282.435

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	458.359
	458.359
	458.359
	458.359
	458.359
	458.359

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	915.272
	915.272
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	2774.832
	2774.832
	2774.832
	2774.832
	2774.832
	2774.832

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	909.801
	909.801
	909.801
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	3578.884
	3578.884
	3578.884
	3578.884
	3578.884
	3578.884

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	1264.825
	1264.825
	1264.825
	1264.825
	1264.825
	1264.825

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	2159.454
	2159.454
	2159.454
	2159.454
	2159.454
	2159.454

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Природный газ
	0.000
	0.000
	58.874
	58.874
	58.874
	58.874

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Природный газ
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	894.678
	894.678


Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источнике тепловой энергии (зимний период)
	[bookmark: _Toc176254809]Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, куб.м.(т)/ч

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	703.178
	703.178
	703.178
	703.178
	703.178
	703.178

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	142.562
	142.562
	142.562
	142.562
	142.562
	142.562

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	122.893
	122.893
	122.893
	122.893
	122.893
	122.893

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	48.429
	48.429
	48.429
	48.429
	48.429
	48.429

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	78.594
	78.594
	78.594
	78.594
	78.594
	78.594

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	156.940
	156.940
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	475.794
	475.794
	475.794
	475.794
	475.794
	475.794

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	156.002
	156.002
	156.002
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	408.548
	408.548
	408.548
	408.548
	408.548
	408.548

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	144.386
	144.386
	144.386
	144.386
	144.386
	144.386

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	246.513
	246.513
	246.513
	246.513
	246.513
	246.513

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Природный газ
	0.000
	0.000
	10.095
	10.095
	10.095
	10.095

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Природный газ
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	153.408
	153.408


Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	[bookmark: _Toc176254810]Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Уголь
	3600.00
	3600.00
	3600.00
	3600.00
	3600.00
	3600.00

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00


Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб. метров/тонн натурального топлива
	[bookmark: _Toc176254811]№ ТСО
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	ТСО №01
	Уголь
	915.27
	915.27
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	8329.12
	8329.12
	8387.99
	7478.19
	8372.87
	8372.87

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №02
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	2774.83
	2774.83
	2774.83
	2774.83
	2774.83
	2774.83

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №03
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	7003.16
	7003.16
	7003.16
	7003.16
	7003.16
	7003.16

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Итого по муниципальному образованию
	Уголь
	915.27
	915.27
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	18107.12
	18107.12
	18165.99
	17256.19
	18150.87
	18150.87

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тонн условного топлива
	№ ТСО
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	ТСО №01
	Уголь
	470.71
	470.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	9400.01
	10142.13
	10208.58
	9181.80
	9181.80
	9181.80

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №02
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	3131.60
	3131.60
	3131.60
	3131.60
	3131.60
	3131.60

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №03
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	7903.57
	7903.57
	7903.57
	7903.57
	7903.57
	7903.57

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Итого по муниципальному образованию
	Уголь
	470.71
	470.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	20435.17
	21177.30
	21243.74
	20216.97
	20216.97
	20216.97

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дизельное топливо
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	дрова топливные
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




[bookmark: _Hlk70997104]Источники данных:
· Журналы регистрации отказов и ремонтов тепловых сетей.
· Системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ).
· Отчеты аварийно-ремонтных служб.
· Статистические данные от органов государственного надзора.
Параметры:
· Дата и время аварии.
· Местоположение аварии (адрес, диаметр, тип трубы).
· Причина аварии (коррозия, износ, стороннее повреждение).
· Продолжительность ремонта.
· Примененные методы ремонта.
Результаты обработки данных:
Показатели надежности:
· Частота отказов на 1 км сети.
· Среднее время восстановления после аварии.
· Коэффициент готовности системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc204744258]11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем - источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.
1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения
Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:
	, 1/(км·ч)
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Где λнач- начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
 - продолжительность эксплуатации участка, лет;
 коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
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2. Интенсивность отказов (одной единицы):
	, 1/ч.
	


3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:
3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:
	, 1/ч,
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где - длина участка системы теплоснабжения, км;
3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

[bookmark: _Toc176254814]Таблица 11.3.1. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Категория надежности теплоснабжения потребителей 
	Показатель надежности электроснабжения Кэ
	Показатель надежности топливоснабжения Кт
	Показатель надежности водоснабжения Кв
	Показатель надежности источника теплоснабжения Кнад
	Оценка надежности источника теплоснабжения

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	вторая категория
	1.00
	0.50
	1.00
	0.83
	надежные

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	вторая категория
	1.00
	1.00
	0.80
	0.93
	высоконадежные

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	вторая категория
	1.00
	0.70
	0.70
	0.80
	надежные

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	вторая категория
	1.00
	1.00
	0.80
	0.93
	высоконадежные

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	вторая категория
	0.80
	1.00
	0.80
	0.87
	надежные

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	вторая категория
	1.00
	1.00
	0.80
	0.93
	высоконадежные

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	вторая категория
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	вторая категория
	1.00
	1.00
	1.00
	0.70
	надежная

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	вторая категория
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	вторая категория
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	вторая категория
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные
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Таблица 11.3.2. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе тепловых сетей и в целом систем теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Показатель дефицита тепла у потребителей, Кб
	Уровень резервирования, Кр
	Показатель технического состояния сетей, Кс
	Показатель надежности тепловых сетей
	Оценка надежности тепловых сетей
	Показатель надежности системы теплоснабжения
	Оценка надежности системы теплоснабжения

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	1.00
	0.20
	0.50
	0.57
	малонадежные
	0.70
	малонадежные

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	1.00
	1.00
	0.50
	0.83
	надежные
	0.88
	надежные

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	1.00
	0.20
	0.50
	0.57
	малонадежные
	0.68
	малонадежные

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	1.00
	0.20
	0.50
	0.57
	малонадежные
	0.75
	надежные

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	1.00
	0.20
	1.00
	0.73
	малонадежные
	0.80
	надежные

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	1.00
	0.20
	0.50
	0.57
	малонадежные
	0.75
	надежные

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	1.00
	0.20
	0.50
	0.57
	малонадежные
	0.78
	надежные

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	1.00
	0.20
	0.50
	0.57
	малонадежные
	0.63
	малонадежные

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные
	1.00
	высоконадежные

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные
	1.00
	высоконадежные

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	высоконадежные
	1.00
	высоконадежные



	,1/ч.
	[bookmark: _Ref374096630](4)


4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения
4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:
	, ч
	[bookmark: _Ref374095703][bookmark: _Ref374096203][bookmark: _Ref374096187](5)


где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;
d - диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/
[bookmark: _Toc176254812]Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов
	Коэффициент
	a
	b
	v

	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643


5. Среднее время до восстановления запорной арматуры
Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.
В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).
6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:
	
	, 1/ч
	[bookmark: _Ref374096694](6)


7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
	
	[bookmark: _Ref374096704](7)


где N - число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).
8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу -го элемента:
	
	[bookmark: _Ref374096712](8)


[bookmark: _Toc168972108][bookmark: _Toc172576482][bookmark: _Toc176254813]В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям. Результаты расчета надежности[footnoteRef:2] систем теплоснабжения представлены в таблицах 11.3.1-11.3.2. [2:  Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 “Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения”] 

[bookmark: _Toc168972010][bookmark: _Toc204744259]11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в Приложении 3.
[bookmark: _Toc204744260]11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc114794003][bookmark: _Toc168972012][bookmark: _Toc204744261]11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела
[bookmark: _Toc204744262]Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1.-11.6.5, выделенные красными флажками.
Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.
На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.
При аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. 
Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.
При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.
Резервирование тепловых сетей произвести невозможно по технологическим причинам.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях общественных зданий второй категории ниже +12 оС.
В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1
[image: ]
Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций
[image: ]
Рисунок 11.6.2. Имитации аварийных ситуаций
[bookmark: _Toc114794366][bookmark: _Toc137213853][bookmark: _Toc176254816][image: ]
Рисунок 11.6.3. Имитации аварийных ситуаций
[image: ]
Рисунок 11.6.4. Имитации аварийных ситуаций
[image: ]
Рисунок 11.6.5. Имитации аварийных ситуаций
Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях
	Коэффициент аккумуляции помещения, ч
	Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч

	
	0
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35

	40
	16.2
	12.1
	9.6
	8
	6.9
	6
	5.3
	4.8

	60
	24.3
	18.1
	14.5
	12
	10.3
	9
	8
	7.2

	80
	32.4
	24.2
	19.3
	16.1
	13.7
	12
	10.7
	9.6


В случае аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, используется резервное питание от второго независимого ввода или передвижного дизель-генератора.
Проведенный анализ балансов тепловой нагрузки показал, что даже при выводе из работы одного из котлов на источнике тепловой энергии, дефицит теплоснабжения не возникнет.
11.7. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Отсутствует техническая возможность
[bookmark: _Toc204744263]11.8. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
[bookmark: _Toc204744264]В рамках анализа технического состояния тепловых сетей, проведённого при разработке Схемы теплоснабжения, выявлены участки трубопроводов, эксплуатационный ресурс которых полностью исчерпан либо близок к предельному значению. Большинство участков были введены в эксплуатацию в период 1962–1991 годов, что свидетельствует о сроке службы 30–60 лет, превышающем нормативный ресурс стальных тепловых сетей в канальной прокладке.
Указанные участки характеризуются:
· высокой степенью коррозионного износа трубопроводов;
· значительным количеством аварийных повреждений и вскрытий;
· снижением пропускной способности вследствие зарастания труб;
· нарушением теплоизоляции и повышенными тепловыми потерями;
· риском развития масштабных аварий с отключением значительных групп потребителей.
Для повышения надежности и обеспечения бесперебойного теплоснабжения предлагается реализовать комплекс мероприятий, направленных на замену наиболее изношенных участков тепловых сетей.
1. Замена магистральных тепловых сетей с истёкшим ресурсом
Провести полную замену магистральных трубопроводов, построенных в 1960–1980-х гг., обеспечивающих транспорт тепловой энергии от следующих источников:
· Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
(основная зона риска: ул. Ленина, ул. Степана Разина, ул. Красноармейская, ул. Дмитрия Тараканова, ул. Пугачёвская, ул. Свердловская). Данные сети являются ключевыми для города и требуют поэтапной реконструкции.
· Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
Участки теплосетей 1974–1991 гг., питающие социальные объекты и жилые дома.
· Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
Сети 1967–1980 гг., включая участки, питающие школу №4 и производственные объекты.
· Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
Участки 1974–1978 гг., обеспечивающие теплоснабжение центральной районной больницы и прилегающих зданий.
· Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
Полная замена трубопроводов 1978–1987 гг., находящихся в неудовлетворительном состоянии.
· Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
Замена ветхих участков 1980-х гг., проходящих по густозастроенному жилому массиву.
2. Замена распределительных тепловых сетей внутри кварталов
Подлежат замене внутриквартальные сети со сроком службы более 40 лет, обеспечивающие теплоснабжение:
· многоквартирных жилых домов;
· объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больницы, муниципальных зданий);
· участков с ранее зарегистрированными авариями и тепловыми потерями.
3. Применение современных технологий при замене
При реализации мероприятий рекомендуется применять:
· предизолированные трубы ППУ-ПЭ согласно ГОСТ 30732-2020;
· системы ОДК УЭЦН для оперативного обнаружения увлажнения изоляции;
· мероприятия по снижению коррозии (магнитная обработка воды, электрохимзащита при необходимости);
· замену задвижек и арматуры на современные энергоэффективные изделия.
4. Эффект от выполнения мероприятий
Реализация мероприятий позволит:
· Снижение аварийности тепловых сетей — до 3 раз по сравнению с текущим уровнем.
· Уменьшение тепловых потерь — до 15–25 % в зависимости от участка.
· Повышение пропускной способности магистралей, что обеспечит нормативные параметры теплоносителя в периоды пиковых нагрузок.
· Устранение рисков замораживания систем теплоснабжения в многоквартирных жилых домах и социально значимых объектах.
· Снижение эксплуатационных затрат теплоснабжающих организаций.
Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc168972014][bookmark: _Toc204744265]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc168972015][bookmark: _Toc204744266]В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.
На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.
При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов.
Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024 СП «Наружные тепловые сети».
Согласно сборнику НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети» для Челябинской области применяются следующие коэффициенты:
Коэффициент перехода от цен базового региона к ценам Челябинской области (Кпер.): 0.89.
Коэффициент, наблюдающий регионально-климатические условия (Крег.1): 1.
Коэффициент, наблюдающий за проведением мероприятий на снегоборьбе (Крег.2): 1,01.
Используются стоимости Таблицы 13-05-002 НЦС 81-02-13-2024 СП, с применением линейной интерполяции для определения стоимости диаметров тепловой сети, представленные в таблице 12.1.1.
Таблица 12.1.1. Линейная интерполяция для определения стоимости диаметров тепловой сети
	Диаметр, мм
	Таблица 13-05-002 НЦС 81-02-13-2024 СП

	
	Стоимость, тыс. руб./1м

	32
	14.4354

	40
	16.2839

	50
	18.5628

	70
	23.9542

	80
	27.1462

	100
	33.7970

	125
	44.4903

	150
	54.4926

	200
	77.1129

	250
	99.7331

	300
	122.3534

	400
	167.594

	500
	212.83


Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.
[bookmark: _Toc176254817]Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
	[bookmark: _Toc168972016][bookmark: _Toc204744267]Наименование мероприятия
	Источник финансирования

	001-03-02-001. Замена котла № 382 на котельной "ЦРБ" г. Катав-Ивановск  
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-02-002. Замена котла № 6 на котельной "Солоцкая"г. Катав-Ивановск  
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-06-02-003. Строительство БМК 1.0Мвт взамен Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-08-02-004. Строительство БМК 4.0Мвт взамен Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-02-005. Реконструкция котельной Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б (1 этап)
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-02-006. Реконструкция котельной Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б (2 этап)
	Бюджетные средства, средства концессионера

	003-01-02-007. Реконструкция котельной Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б (3 этап)
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-001. Замена участка тепловой сети. от кот. "Центральная"  :  ТК 15 (до ЗИП). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-002. Замена участка тепловой сети. от кот. "Центральная"  :  ТК 15 (до ЗИП). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-003. Замена участка тепловой сети. от ТК 15  :  ТК 23 ( до ул. Свердловская). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-004. Замена участка тепловой сети. от ТК 23  : ТК 26 (до шк. №1). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-004. Замена участка тепловой сети. от ТК 6  : ТК 6а (на ЗАО "СМАРТ"). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-008. Замена участка тепловой сети. ул.Ленина  : ул.Ленина к д. 30. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-009. Замена участка тепловой сети.  ул. Ленина :  к д.17 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-007. Замена участка тепловой сети.  ул. Дм. Тараканова : к д. 53 ул. Дм. Тараканова. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-008. Замена участка тепловой сети. ул.Ленина  : ул.Ленина к д. 30. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-009. Замена участка тепловой сети.  ул. Ленина :  к д.17 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-010. Замена участка тепловой сети. от ТК 17  : ТК 17а ( к ГНИ ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-011. Замена участка тепловой сети. ул. Красноармейская : ул. Красноармейская, к д. 70. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-015. Замена участка тепловой сети.  ул. Свердловская : к шк. №1, ул. Свердловская, 21. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-016. Замена участка тепловой сети.  Дм. Тараканова : к ОГПС № 14 , Дм. Тараканова, 46. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	002-01-03-014. Замена участка тепловой сети. ул. Свердловская : ул. Свердловская, к д. 48. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-015. Замена участка тепловой сети.  ул. Свердловская : к шк. №1, ул. Свердловская, 21. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-016. Замена участка тепловой сети.  Дм. Тараканова : к ОГПС № 14 , Дм. Тараканова, 46. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-017. Замена участка тепловой сети. от ТК 55 :  до ТК 56 (к Соц. Комбинату). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-018. Замена участка тепловой сети.  ул Ленина : к д.19 ул Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-022. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : к д. 51 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-023. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 49 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-03-021. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 24 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-022. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : к д. 51 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-023. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 49 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-024. Замена участка тепловой сети. к ул. Ленина, 22. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-025. Замена участка тепловой сети. к детскому саду №7. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-029. Замена участка тепловой сети. от ТК 89  : до ТК 92 ( ул. Ленина). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-030. Замена участка тепловой сети. ул. Дм. Тараканова : ул. Дм. Тараканова, 49. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-028. Замена участка тепловой сети. от ТК 85  : до ТК 86 (до Приюта, Ленина, 22). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-029. Замена участка тепловой сети. от ТК 89  : до ТК 92 ( ул. Ленина). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-030. Замена участка тепловой сети. ул. Дм. Тараканова : ул. Дм. Тараканова, 49. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-031. Замена участка тепловой сети. от ТК 77"  : до ТК 80 (Сбербанк- Соц. Пом.). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-032. Замена участка тепловой сети. от ТК 80  : до ТК 81 ( ул. Красноармейская, 47 ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-036. Замена участка тепловой сети.  ул. Пугачёвская : к д. 70 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-03-03-037. Замена участка тепловой сети. ул. Пугачёвская : к  ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-035. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : к  "Центру досуга Октябрь", Ст. Разина, 43. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-02-03-036. Замена участка тепловой сети.  ул. Пугачёвская : к д. 70 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-03-03-037. Замена участка тепловой сети. ул. Пугачёвская : к  ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-03-03-038. Замена участка тепловой сети. к ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-03-03-039. Замена участка тепловой сети.  ул. Пугачёвская : к д.  68 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-04-03-043. Замена участка тепловой сети. от ТК 100  : до  ТК 101 (дворов.). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-59-044. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина, 14. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-04-03-042. Замена участка тепловой сети. от ТК 95  : до ТК 100 ( дворов. Ул. Ленина, 14 ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-04-03-043. Замена участка тепловой сети. от ТК 100  : до  ТК 101 (дворов.). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-59-044. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина, 14. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-60-045. Замена участка тепловой сети. до ул. Ленина, 13. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-61-046. Замена участка тепловой сети. к д. 11 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-65-050. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина, 23. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-66-051. Замена участка тепловой сети. к д. 25  ул.Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-64-049. Замена участка тепловой сети. от ТК 109 до ТК 112 (дворов к Ст. Разина,12). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-65-050. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина, 23. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-66-051. Замена участка тепловой сети. к д. 25  ул.Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-67-052. Замена участка тепловой сети. до Детской школы искусств , Ленина, 12. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-68-053. Замена участка тепловой сети. к д. 2 по ул.Ленина (молочная кухня). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-72-057. Замена участка тепловой сети. до ул. Дм. Тараканова,10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-73-058. Замена участка тепловой сети. к "Краевед. музею", К.Маркса, 4. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-71-056. Замена участка тепловой сети. от ТК 128 до ул. Дм. Тараканова,10 : до ул. Дм. Тараканова,10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-72-057. Замена участка тепловой сети. до ул. Дм. Тараканова,10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-73-058. Замена участка тепловой сети. к "Краевед. музею", К.Маркса, 4. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-74-059. Замена участка тепловой сети. к Церкви. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-75-060. Замена участка тепловой сети. от кот. "Школа-Интернат" до  ТК 27. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-79-064. Замена участка тепловой сети. к  детскому саду "Аленушка" № 18. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-80-065. Замена участка тепловой сети. к школе №1. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-78-063. Замена участка тепловой сети. от ТК 29 до ул. Свердловская, 2. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-79-064. Замена участка тепловой сети. к  детскому саду "Аленушка" № 18. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-80-065. Замена участка тепловой сети. к школе №1. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-81-066. Замена участка тепловой сети. к д. 26 ул. Красноуральская . Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-82-067. Замена участка тепловой сети. к д. 24  ул. Красноуральская. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-86-071. Замена участка тепловой сети. к д. 93,  95, 97 по ул. Майская пл.. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-87-072. Замена участка тепловой сети. от кот. "Солоцкая"  до ТК 19. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-85-070. Замена участка тепловой сети. от кот. "Солоцкая". Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-86-071. Замена участка тепловой сети. к д. 93,  95, 97 по ул. Майская пл.. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-87-072. Замена участка тепловой сети. от кот. "Солоцкая"  до ТК 19. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-88-073. Замена участка тепловой сети. от ТК 19 до ТК 26 (дворов. К техникуму ). Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-89-074. Замена участка тепловой сети. от кот. Солоцкая  до ТК 23 ( к прорфилакторию ). Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-93-078. Замена участка тепловой сети. от кот. "ЦРБ". Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-94-079. Замена участка тепловой сети. до ЦРБ. Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-92-077. Замена участка тепловой сети. к гаражу узла связи. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-93-078. Замена участка тепловой сети. от кот. "ЦРБ". Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-94-079. Замена участка тепловой сети. до ЦРБ. Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-95-080. Замена участка тепловой сети. от ТК 1 до пат.-анатом. Отделения. Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-96-081. Замена участка тепловой сети. к дет. саду № 5 "Тополёк". Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-100-085. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК8. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-101-086. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ТК9. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-99-084. Замена участка тепловой сети. ТК1 : ТК10. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-100-085. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК8. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-101-086. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ТК9. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-102-087. Замена участка тепловой сети. ТК9 : ТК11. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-103-088. Замена участка тепловой сети. ТК11 : ТК12. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-107-092. Замена участка тепловой сети. ж/д29 : ж/д 30. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-108-093. Замена участка тепловой сети. ж/д30 : ж/д 31. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-106-091. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ж/д 29. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-107-092. Замена участка тепловой сети. ж/д29 : ж/д 30. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-108-093. Замена участка тепловой сети. ж/д30 : ж/д 31. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-109-094. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК15*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-110-095. Замена участка тепловой сети. ТК15* : ТК16. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-114-099. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ул. Караваева, 54. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-115-100. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ул. Караваева, 56. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-113-098. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК17. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-114-099. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ул. Караваева, 54. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-115-100. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ул. Караваева, 56. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-116-101. Замена участка тепловой сети. ТК15 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-117-102. Замена участка тепловой сети. ТК15 : УТ9. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-121-106. Замена участка тепловой сети. ул. Караваева, 46 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-122-107. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК30*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-120-105. Замена участка тепловой сети. ул. Караваева, 46а : ул. Караваева, 46. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-121-106. Замена участка тепловой сети. ул. Караваева, 46 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-122-107. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК30*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-123-108. Замена участка тепловой сети. ТК30* : ул. Караваева, 50. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-124-109. Замена участка тепловой сети. ТК30* : ТК30. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-128-113. Замена участка тепловой сети. ТК3* : ул. Ленинградская, 40. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-129-114. Замена участка тепловой сети. ТК3* : ТК3А. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-127-112. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК3*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-128-113. Замена участка тепловой сети. ТК3* : ул. Ленинградская, 40. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-129-114. Замена участка тепловой сети. ТК3* : ТК3А. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-130-115. Замена участка тепловой сети. ТК3А : ул. Караваева, 44. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-131-116. Замена участка тепловой сети. ТК3А : ТК10. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-135-120. Замена участка тепловой сети. ТК4 : ТК4А. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-136-121. Замена участка тепловой сети. ТК4А : ул. Караваева, 42. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-134-119. Замена участка тепловой сети. ТК4 : ул. Ленинградская, 35а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-135-120. Замена участка тепловой сети. ТК4 : ТК4А. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-136-121. Замена участка тепловой сети. ТК4А : ул. Караваева, 42. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-137-122. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК11. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-138-123. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК7*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-142-127. Замена участка тепловой сети. ТК7 : ТК8. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-143-128. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ул. Ленинградская, 32а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-141-126. Замена участка тепловой сети. ТК7 : ул. Караваева, 38. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-142-127. Замена участка тепловой сети. ТК7 : ТК8. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-143-128. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ул. Ленинградская, 32а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-144-129. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ТК9. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-145-130. Замена участка тепловой сети. ТК9 : ТК9*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-149-134. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ул. Восточная, 54. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-150-135. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ул. Восточная, 56. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-148-133. Замена участка тепловой сети. ТК11 : ТК12. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-149-134. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ул. Восточная, 54. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-150-135. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ул. Восточная, 56. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-151-136. Замена участка тепловой сети. ул. Восточная, 56 : ул. Восточная, 58. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера

	001-01-152-137. Замена участка тепловой сети. ТК30 : ТК31. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Бюджетные средства, средства концессионера


12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются к строительству.
Эффективность инвестиций на реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168972017][bookmark: _Toc204744268]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk165084911]Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

[bookmark: _Toc176254818]Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность
	[bookmark: _Toc176254819]Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	Тыс.кв.м.
	298.900
	298.900
	298.900
	298.900
	298.900
	298.900

	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	Тыс.кв.м.
	95.600
	95.600
	95.600
	95.600
	95.600
	95.600

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017

	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	29.970
	29.970
	29.970
	29.970
	29.970
	29.970

	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	23.971
	23.971
	23.971
	23.971
	23.971
	23.971

	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	5.999
	5.999
	5.999
	5.999
	5.999
	5.999

	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	11.047
	11.047
	11.047
	11.047
	11.047
	11.047

	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	10.499
	10.499
	10.499
	10.499
	10.499
	10.499

	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548

	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	118.317
	118.317
	118.317
	118.317
	118.317
	118.317

	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	85.398
	85.398
	85.398
	85.398
	85.398
	85.398

	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	тыс. Гкал
	32.919
	32.919
	32.919
	32.919
	32.919
	32.919

	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/кв.м.
	0.00010
	0.00010
	0.00010
	0.00010
	0.00010
	0.00010

	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/кв.м./год
	0.286
	0.286
	0.286
	0.286
	0.286
	0.286

	Градус-сутки отопительного периода при t=20
	оС*сут
	4650.00
	4650.00
	4650.00
	4650.00
	4650.00
	4650.00

	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/кв.м./(оС*сут)
	0.00006
	0.00006
	0.00006
	0.00006
	0.00006
	0.00006

	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/кв.м.
	0.00012
	0.00012
	0.00012
	0.00012
	0.00012
	0.00012

	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/кв.м./(оС*сут)
	0.00007
	0.00007
	0.00007
	0.00007
	0.00007
	0.00007

	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0.26076
	0.26076
	0.26076
	0.26076
	0.26076
	0.26076


Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по муниципальному округу
	[bookmark: _Toc176254820]Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	78.846
	78.846
	78.846
	78.846
	78.846
	78.846

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	46617.190
	46617.190
	46617.190
	46617.190
	46617.190
	46617.190

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию
	кг/Гкал
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	117.618
	117.618
	117.618
	117.618
	117.618
	117.618

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1195.313
	1195.313
	1195.313
	1195.313
	1195.313
	1195.313

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300
	2.300

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	55.522
	55.522
	55.522
	55.522
	55.522
	55.522

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	7553.680
	7553.680
	7553.680
	7553.680
	7553.680
	7553.680

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	117.618
	117.618
	117.618
	117.618
	117.618
	117.618

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	3284.209
	3284.209
	3284.209
	3284.209
	3284.209
	3284.209

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160
	5.160

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	72.868
	72.868
	72.868
	72.868
	72.868
	72.868

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	6483.300
	6483.300
	6483.300
	6483.300
	6483.300
	6483.300

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458
	121.458

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	117.619
	117.619
	117.619
	117.619
	117.619
	117.619

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1256.453
	1256.453
	1256.453
	1256.453
	1256.453
	1256.453

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440
	3.440

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	76.744
	76.744
	76.744
	76.744
	76.744
	76.744

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	2592.410
	2592.410
	2592.410
	2592.410
	2592.410
	2592.410

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459
	121.459

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	117.617
	117.617
	117.617
	117.617
	117.617
	117.617

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	753.608
	753.608
	753.608
	753.608
	753.608
	753.608

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880
	6.880

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	84.012
	84.012
	84.012
	84.012
	84.012
	84.012

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	4259.010
	4259.010
	4259.010
	4259.010
	4259.010
	4259.010

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	120.970
	120.970
	120.970
	120.970
	120.970
	120.970

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	118.093
	118.093
	118.093
	118.093
	118.093
	118.093

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	619.042
	619.042
	619.042
	619.042
	619.042
	619.042

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2.600
	2.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	96.154
	96.154
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	525.040
	525.040
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	885.544
	885.544
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	16.132
	16.132
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	201.938
	201.938
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	6.405
	6.405
	6.405
	6.405
	6.405
	6.405

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	20677.310
	20677.310
	20677.310
	20677.310
	20677.310
	20677.310

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	2702.916
	2702.916
	2702.916
	2702.916
	2702.916
	2702.916

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	92.000
	92.000
	92.000
	92.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	8233.100
	8233.100
	8233.100
	8233.100
	0.000
	0.000

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	122.029
	122.029
	122.029
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	117.069
	117.069
	117.069
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	411.655
	411.655
	411.655
	411.655
	0.000
	0.000

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330
	13.330

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	11.110
	11.110
	11.110
	11.110
	11.110
	11.110

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	26786.460
	26786.460
	26786.460
	26786.460
	26786.460
	26786.460

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	2009.487
	2009.487
	2009.487
	2009.487
	2009.487
	2009.487

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960
	3.960

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	16.768
	16.768
	16.768
	16.768
	16.768
	16.768

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	9462.230
	9462.230
	9462.230
	9462.230
	9462.230
	9462.230

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	2389.452
	2389.452
	2389.452
	2389.452
	2389.452
	2389.452

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510
	8.510

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	47.838
	47.838
	47.838
	47.838
	47.838
	47.838

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	16141.880
	16141.880
	16141.880
	16141.880
	16141.880
	16141.880

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1896.813
	1896.813
	1896.813
	1896.813
	1896.813
	1896.813

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.860
	0.860
	0.860
	0.860

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0.000
	0.000
	88.372
	88.372
	88.372
	88.372

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	0.000
	0.000
	525.040
	525.040
	525.040
	525.040

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	0.000
	0.000
	125.000
	125.000
	125.000
	125.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	0.000
	0.000
	114.286
	114.286
	114.286
	114.286

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0.000
	0.000
	610.512
	610.512
	610.512
	610.512

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.440
	3.440

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.600
	1.600

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	53.488
	53.488

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	8233.100
	8233.100

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	120.000
	120.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	119.048
	119.048

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	2393.343
	2393.343

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	100.000
	100.000

	ТСО №01, №02
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	79.380
	79.380
	77.640
	77.640
	61.080
	61.080

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	14.273
	14.273
	14.273
	14.273
	14.273
	14.273

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	82.019
	82.019
	81.616
	81.616
	76.632
	76.632

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	76263.730
	76263.730
	76263.730
	76263.730
	76263.730
	76263.730

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	165.880
	165.880
	81.375
	67.816
	81.150
	81.150

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	80.196
	80.196
	91.102
	78.095
	91.322
	91.322

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	960.742
	960.742
	982.274
	982.274
	1248.588
	1248.588

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	22.222
	22.222
	33.333
	33.333
	44.444
	44.444

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	22.222
	22.222
	33.333
	33.333
	44.444
	44.444

	ТСО №03
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650
	7.650

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	6.405
	6.405
	6.405
	6.405
	6.405
	6.405

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	20677.310
	20677.310
	20677.310
	20677.310
	20677.310
	20677.310

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	2702.916
	2702.916
	2702.916
	2702.916
	2702.916
	2702.916

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	ТСО №04
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	25.800
	25.800
	25.800
	25.800
	25.800
	25.800

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	19.584
	19.584
	19.584
	19.584
	19.584
	19.584

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	24.093
	24.093
	24.093
	24.093
	24.093
	24.093

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	52390.570
	52390.570
	52390.570
	52390.570
	52390.570
	52390.570

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238
	95.238

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	2030.642
	2030.642
	2030.642
	2030.642
	2030.642
	2030.642

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	66.667
	66.667
	66.667
	66.667
	66.667
	66.667

	По муниципальному образованию
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	112.830
	112.830
	111.090
	111.090
	94.530
	94.530

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	63.647
	63.647
	63.078
	63.078
	56.610
	56.610

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	149331.610
	149331.610
	149331.610
	149331.610
	149331.610
	149331.610

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	155.293
	155.293
	127.125
	122.605
	127.050
	127.050

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	90.224
	90.224
	93.859
	89.524
	93.933
	93.933

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1898.100
	1898.100
	1905.277
	1905.277
	1994.049
	1994.049

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	74.074
	74.074
	77.778
	77.778
	81.481
	81.481

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	29.630
	29.630
	33.333
	33.333
	37.037
	37.037


Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по муниципальному округу
	[bookmark: sub_10485]Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2037 год

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	10451.100
	10451.100
	10451.100
	10451.100
	10451.100
	10451.100

	
	 магистральных
	м
	7570.100
	7570.100
	7570.100
	7570.100
	7570.100
	7570.100

	
	 распределительных
	м
	2881.000
	2881.000
	2881.000
	2881.000
	2881.000
	2881.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	5038.090
	5038.090
	5038.090
	5038.090
	5038.090
	5038.090

	
	магистральных
	кв.м.
	2292.418
	2292.418
	2292.418
	2292.418
	2292.418
	2292.418

	
	распределительных
	кв.м.
	2745.672
	2745.672
	2745.672
	2745.672
	2745.672
	2745.672

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	610.678
	610.678
	610.678
	610.678
	610.678
	610.678

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	11684.000
	11684.000
	11684.000
	11684.000
	11684.000
	11684.000

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1.118
	1.118
	1.118
	1.118
	1.118
	1.118

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345
	9.345

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115
	3.115

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	1.886
	1.886
	1.886
	1.886
	1.886
	1.886

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	40.449
	40.449
	40.449
	40.449
	40.449
	40.449

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	622.000
	622.000
	622.000
	622.000
	622.000
	622.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	622.000
	622.000
	622.000
	622.000
	622.000
	622.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	208.062
	208.062
	208.062
	208.062
	208.062
	208.062

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	208.062
	208.062
	208.062
	208.062
	208.062
	208.062

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023
	1.023

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	203.384
	203.384
	203.384
	203.384
	203.384
	203.384

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214
	0.214

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.280
	0.280
	0.280
	0.280
	0.280
	0.280

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	37.082
	37.082
	37.082
	37.082
	37.082
	37.082

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	1632.000
	1632.000
	1632.000
	1632.000
	1632.000
	1632.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	1632.000
	1632.000
	1632.000
	1632.000
	1632.000
	1632.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	349.438
	349.438
	349.438
	349.438
	349.438
	349.438

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	349.438
	349.438
	349.438
	349.438
	349.438
	349.438

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	249.599
	249.599
	249.599
	249.599
	249.599
	249.599

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	2231.640
	2231.640
	2231.640
	2231.640
	2231.640
	2231.640

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1.367
	1.367
	1.367
	1.367
	1.367
	1.367

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212
	0.212

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071
	0.071

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371
	0.371

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	57.231
	57.231
	57.231
	57.231
	57.231
	57.231

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	1335.000
	1335.000
	1335.000
	1335.000
	1335.000
	1335.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	1335.000
	1335.000
	1335.000
	1335.000
	1335.000
	1335.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	333.830
	333.830
	333.830
	333.830
	333.830
	333.830

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	333.830
	333.830
	333.830
	333.830
	333.830
	333.830

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800
	0.800

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	417.288
	417.288
	417.288
	417.288
	417.288
	417.288

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234
	0.234

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.097
	0.097
	0.097
	0.097
	0.097
	0.097

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	37.377
	37.377
	37.377
	37.377
	37.377
	37.377

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	1867.660
	1867.660
	1867.660
	1867.660
	1867.660
	1867.660

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	1867.660
	1867.660
	1867.660
	1867.660
	1867.660
	1867.660

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	411.651
	411.651
	411.651
	411.651
	411.651
	411.651

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	411.651
	411.651
	411.651
	411.651
	411.651
	411.651

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	374.228
	374.228
	374.228
	374.228
	374.228
	374.228

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	757.670
	757.670
	757.670
	757.670
	757.670
	757.670

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.406
	0.406
	0.406
	0.406
	0.406
	0.406

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248
	0.248

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.169
	0.169
	0.169
	0.169
	0.169
	0.169

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	39.615
	39.615
	39.615
	39.615
	39.615
	39.615

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	146.000
	146.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	146.000
	146.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	16.644
	16.644
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	16.644
	16.644
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	166.440
	166.440
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.004
	0.004
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.004
	0.004
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.042
	0.042
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	79.110
	79.110
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	5257.760
	5257.760
	5257.760
	5257.760
	5257.760
	5257.760

	
	 магистральных
	м
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000

	
	 распределительных
	м
	5097.760
	5097.760
	5097.760
	5097.760
	5097.760
	5097.760

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	1455.695
	1455.695
	1455.695
	1455.695
	1455.695
	1455.695

	
	магистральных
	кв.м.
	136.320
	136.320
	136.320
	136.320
	136.320
	136.320

	
	распределительных
	кв.м.
	1319.375
	1319.375
	1319.375
	1319.375
	1319.375
	1319.375

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	203.309
	203.309
	203.309
	203.309
	203.309
	203.309

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	3651.610
	3651.610
	3651.610
	3651.610
	3651.610
	3651.610

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.695
	0.695
	0.695
	0.695
	0.695
	0.695

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.290
	0.290
	0.290
	0.290
	0.290
	0.290

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	2614.000
	2614.000
	2614.000
	2614.000
	0.000
	0.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	2614.000
	2614.000
	2614.000
	2614.000
	0.000
	0.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	701.592
	701.592
	701.592
	701.592
	0.000
	0.000

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	701.592
	701.592
	701.592
	701.592
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	0.000
	0.000

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	438.495
	438.495
	438.495
	438.495
	0.000
	0.000

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1418.490
	1418.490
	1418.490
	1418.490
	1418.490
	1418.490

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.543
	0.543
	0.543
	0.543
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.581
	0.581
	0.581
	0.581
	0.000
	0.000

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.581
	0.581
	0.581
	0.581
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	0.000
	0.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.194
	0.194
	0.194
	0.194
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.452
	0.452
	0.452
	0.452
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	54.949
	54.949
	54.949
	54.949
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	5629.000
	5629.000
	5629.000
	5629.000
	5629.000
	5629.000

	
	 магистральных
	м
	433.000
	433.000
	433.000
	433.000
	433.000
	433.000

	
	 распределительных
	м
	5196.000
	5196.000
	5196.000
	5196.000
	5196.000
	5196.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	1834.997
	1834.997
	1834.997
	1834.997
	1834.997
	1834.997

	
	магистральных
	кв.м.
	281.450
	281.450
	281.450
	281.450
	281.450
	281.450

	
	распределительных
	кв.м.
	1553.547
	1553.547
	1553.547
	1553.547
	1553.547
	1553.547

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849
	11.849

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	154.865
	154.865
	154.865
	154.865
	154.865
	154.865

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	2270.460
	2270.460
	2270.460
	2270.460
	2270.460
	2270.460

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.403
	0.403
	0.403
	0.403
	0.403
	0.403

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854
	1.854

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618
	0.618

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	4246.500
	4246.500
	4246.500
	4246.500
	4246.500
	4246.500

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	4246.500
	4246.500
	4246.500
	4246.500
	4246.500
	4246.500

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	1140.130
	1140.130
	1140.130
	1140.130
	1140.130
	1140.130

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	1140.130
	1140.130
	1140.130
	1140.130
	1140.130
	1140.130

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296
	3.296

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	345.913
	345.913
	345.913
	345.913
	345.913
	345.913

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	699.880
	699.880
	699.880
	699.880
	699.880
	699.880

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906
	0.906

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302
	0.302

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	1333.500
	1333.500
	1333.500
	1333.500
	1333.500
	1333.500

	
	 магистральных
	м
	19.000
	19.000
	19.000
	19.000
	19.000
	19.000

	
	 распределительных
	м
	1314.500
	1314.500
	1314.500
	1314.500
	1314.500
	1314.500

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	493.078
	493.078
	493.078
	493.078
	493.078
	493.078

	
	магистральных
	кв.м.
	12.350
	12.350
	12.350
	12.350
	12.350
	12.350

	
	распределительных
	кв.м.
	480.728
	480.728
	480.728
	480.728
	480.728
	480.728

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439
	4.439

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	111.079
	111.079
	111.079
	111.079
	111.079
	111.079

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1907.230
	1907.230
	1907.230
	1907.230
	1907.230
	1907.230

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1.430
	1.430
	1.430
	1.430
	1.430
	1.430

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495
	0.495

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165
	0.165

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	БМК 1.0, г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	0.000
	0.000
	146.000
	146.000
	146.000
	146.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	0.000
	0.000
	146.000
	146.000
	146.000
	146.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	0.000
	0.000
	16.644
	16.644
	16.644
	16.644

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	16.644
	16.644
	16.644
	16.644

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	0.000
	0.000
	166.440
	166.440
	166.440
	166.440

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0.000
	0.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.000
	0.000
	0.010
	0.010
	0.010
	0.010

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.000
	0.000
	19.046
	19.046
	19.046
	19.046

	БМК 4.0, п. Совхозный
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1980.000
	1980.000

	
	 магистральных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 распределительных
	м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1980.000
	1980.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	632.000
	632.000

	
	магистральных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	распределительных
	кв.м.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	632.000
	632.000

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.600
	1.600

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	395.000
	395.000

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.581
	0.581

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.581
	0.581

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.194
	0.194

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.194
	0.194

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.090
	0.090

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	10.931
	10.931

	ТСО №01, №02
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	18667.760
	18667.760
	18667.760
	18667.760
	18033.760
	18033.760

	
	 магистральных
	м
	7570.100
	7570.100
	7570.100
	7570.100
	7570.100
	7570.100

	
	 распределительных
	м
	11097.660
	11097.660
	11097.660
	11097.660
	10463.660
	10463.660

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	7059.307
	7059.307
	7059.307
	7059.307
	6989.715
	6989.715

	
	магистральных
	кв.м.
	2292.418
	2292.418
	2292.418
	2292.418
	2292.418
	2292.418

	
	распределительных
	кв.м.
	4766.889
	4766.889
	4766.889
	4766.889
	4697.297
	4697.297

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	14.273
	14.273
	14.273
	14.273
	14.273
	14.273

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	494.592
	494.592
	494.592
	494.592
	489.716
	489.716

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	16091.800
	16091.800
	16091.800
	16091.800
	16091.800
	16091.800

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.862
	0.862
	0.862
	0.862
	0.892
	0.892

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	5.419
	5.419
	5.419
	5.419
	5.419
	5.419

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	5.419
	5.419
	5.419
	5.419
	5.419
	5.419

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	175.000
	175.000
	175.000
	175.000
	170.000
	170.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	3.296
	3.296
	3.265
	3.265
	2.902
	2.902

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	172.906
	172.906
	142.874
	142.874
	120.865
	120.865

	ТСО №03
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	5257.760
	5257.760
	5257.760
	5257.760
	5257.760
	5257.760

	
	 магистральных
	м
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000

	
	 распределительных
	м
	5097.760
	5097.760
	5097.760
	5097.760
	5097.760
	5097.760

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	1455.695
	1455.695
	1455.695
	1455.695
	1455.695
	1455.695

	
	магистральных
	кв.м.
	136.320
	136.320
	136.320
	136.320
	136.320
	136.320

	
	распределительных
	кв.м.
	1319.375
	1319.375
	1319.375
	1319.375
	1319.375
	1319.375

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160
	7.160

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	203.309
	203.309
	203.309
	203.309
	203.309
	203.309

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	3651.610
	3651.610
	3651.610
	3651.610
	3651.610
	3651.610

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.695
	0.695
	0.695
	0.695
	0.695
	0.695

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434
	1.434

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478
	0.478

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.290
	0.290
	0.290
	0.290
	0.290
	0.290

	ТСО №04
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	11209.000
	11209.000
	11209.000
	11209.000
	11209.000
	11209.000

	
	 магистральных
	м
	452.000
	452.000
	452.000
	452.000
	452.000
	452.000

	
	 распределительных
	м
	10757.000
	10757.000
	10757.000
	10757.000
	10757.000
	10757.000

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	3468.205
	3468.205
	3468.205
	3468.205
	3468.205
	3468.205

	
	магистральных
	кв.м.
	293.800
	293.800
	293.800
	293.800
	293.800
	293.800

	
	распределительных
	кв.м.
	3174.405
	3174.405
	3174.405
	3174.405
	3174.405
	3174.405

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	19.584
	19.584
	19.584
	19.584
	19.584
	19.584

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	177.094
	177.094
	177.094
	177.094
	177.094
	177.094

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	4877.570
	4877.570
	4877.570
	4877.570
	4877.570
	4877.570

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.435
	0.435
	0.435
	0.435
	0.435
	0.435

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	3.254
	3.254
	3.254
	3.254
	3.254
	3.254

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	3.254
	3.254
	3.254
	3.254
	3.254
	3.254

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по муниципальному образованию
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	35134.520
	35134.520
	35134.520
	35134.520
	34500.520
	34500.520

	
	 магистральных
	м
	8182.100
	8182.100
	8182.100
	8182.100
	8182.100
	8182.100

	
	 распределительных
	м
	26952.420
	26952.420
	26952.420
	26952.420
	26318.420
	26318.420

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	11983.207
	11983.207
	11983.207
	11983.207
	11913.615
	11913.615

	
	магистральных
	кв.м.
	2722.538
	2722.538
	2722.538
	2722.538
	2722.538
	2722.538

	
	распределительных
	кв.м.
	9260.669
	9260.669
	9260.669
	9260.669
	9191.077
	9191.077

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017
	41.017

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	874.995
	874.995
	874.995
	874.995
	870.119
	870.119

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	24620.980
	24620.980
	24620.980
	24620.980
	24620.980
	24620.980

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1.992
	1.992
	1.992
	1.992
	2.022
	2.022

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	3.369
	3.369
	3.369
	3.369
	3.369
	3.369

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	3.369
	3.369
	3.369
	3.369
	3.369
	3.369

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	111.667
	111.667
	111.667
	111.667
	110.000
	110.000

	
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	тонн/ч
	1.123
	1.123
	1.123
	1.123
	1.123
	1.123

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	1.123
	1.123
	1.123
	1.123
	1.123
	1.123

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	3.302
	3.302
	3.271
	3.271
	2.908
	2.908

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	57.732
	57.732
	47.721
	47.721
	40.385
	40.385


Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей
	[bookmark: _Toc176254821]Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2037 годы

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	млн. руб.
	8.870
	0.000
	33.900
	43.900
	60.500
	0.000

	Освоение инвестиций
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	В процентах от плана
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	134.410
	68.877
	318.994
	378.993

	Освоение инвестиций в тепловые сети
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего накопленным итогом
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего плановая потребность в инвестициях
	млн. руб.
	8.870
	0.000
	168.310
	112.777
	379.494
	378.993

	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	млн. руб.
	8.870
	8.870
	177.181
	289.958
	669.452
	1048.445

	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Собственные средства
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Средства за счет присоединения потребителей
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Средства бюджетов
	млн. руб.
	8.870
	0.000
	168.310
	112.777
	379.494
	378.993




Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения
	Наименование показателей
	Единица измерения
	В том числе по годам реализации схемы теплоснабжения, без НДС

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2037

	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции

	МУП "Теплоресурс"
	рублей/Гкал
	2548.72
	3312.92
	3384.05
	2904.84
	3034.59
	3368.39

	МУП "Теплоэнерго"
	рублей/Гкал
	3155.83
	3972.86
	3858.54
	3484.35
	3614.39
	4011.97

	ООО "Источники тепла"
	рублей/Гкал
	1975.93
	2008.34
	2229.26
	2474.48
	2746.67
	3048.80

	МУП "Теплоресурс"
	рублей/Гкал
	2885.37
	3173.907
	3523.04
	3910.57
	4340.73
	4818.21

	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы всего, в том числе:
	тыс. рублей
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль)
	тыс. рублей
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
	тыс. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем полезного отпуска тепловой энергии

	МУП "Теплоресурс"
	тыс. Гкал
	56.24012
	46.07338
	56.24012
	56.24012
	56.24012
	56.24012

	МУП "Теплоресурс"
	тыс. Гкал
	5.228
	4.6103
	5.228
	5.228
	5.228
	5.228

	ООО "Источники тепла"
	тыс. Гкал
	16.63397
	16.05647
	16.05647
	16.05647
	16.05647
	16.05647

	МУП "Теплоэнерго"
	тыс. Гкал
	47.513
	47.513
	47.513
	47.513
	47.513
	47.513

	Инвестиционная составляющая в тарифе
	рублей/Гкал
	56.24012
	46.07338
	56.24012
	56.24012
	56.24012
	56.24012

	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы

	МУП "Теплоэнерго"
	рублей/Гкал
	2548.72
	3312.92
	3384.05
	2904.84
	3034.59
	3368.39

	МУП "Теплоэнерго"
	рублей/Гкал
	3155.83
	3972.86
	3858.54
	3484.35
	3614.39
	4011.97

	ООО "Источники тепла"
	рублей/Гкал
	1975.93
	2008.34
	2229.26
	2474.48
	2746.67
	3048.80

	МУП "Теплоэнерго"
	рублей/Гкал
	2885.37
	3173.907
	3523.04
	3910.57
	4340.73
	4818.21



[bookmark: _Toc168972018][bookmark: _Toc204744269][bookmark: _Toc176254822][bookmark: _Toc168972026]12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз
К основным потенциальным угрозам надежной работы систем теплоснабжения относятся:
· физический износ тепловых сетей и оборудования (в том числе снижение теплотехнических характеристик изоляции, коррозионное разрушение трубопроводов);
· моральное старение и снижение эффективности оборудования котельных;
· недостаточная термоизоляция участков подземных и надземных теплопроводов, приводящая к повышенным потерям тепловой энергии.
Для повышения надежности систем теплоснабжения и минимизации указанных рисков разработан перечень мероприятий, реализация которых позволит обеспечить устойчивое теплоснабжение потребителей, снизить эксплуатационные затраты и предотвратить аварийные ситуации в отопительный период.
Оценочная потребность в инвестициях для реализации указанных мероприятий формируется в рамках ежегодного планирования капитальных вложений муниципалитета и уточняется при подготовке инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. Реализация мероприятий позволит:
· снизить аварийность тепловых сетей;
· сократить тепловые потери и увеличить коэффициент готовности систем;
· повысить энергоэффективность и срок службы оборудования;
· обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в течение отопительного периода.
Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона. Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168972019][bookmark: _Toc204744270]Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа
Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и муниципального округа в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.
[bookmark: _Toc168972020][bookmark: _Toc204744271]Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc168972021][bookmark: _Toc204744272]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.
[bookmark: _Toc168972022][bookmark: _Toc204744273]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.
[bookmark: _Toc168972023][bookmark: _Toc204744274]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.
[bookmark: _Toc204744275]Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc168972025][bookmark: _Toc204744276]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа
В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа.
Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Номер технологической зоны

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-1

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"
	СЦТ-2

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-3

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-4

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-5

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-6

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	г. Катав-Ивановск
	ООО "Источники тепла"
	СЦТ-7

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	п. Совхозный
	МУП "Теплоресурс"
	СЦТ-8

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-9

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-10

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"
	СЦТ-11


[bookmark: _Toc204744277]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.
[bookmark: _Toc176254823]Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации

	ЕТО №01

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоэнерго"

	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	г. Катав-Ивановск
	МУП "Теплоресурс"

	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	п. Совхозный
	МУП "Теплоресурс"

	ЕТО №02

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	г. Катав-Ивановск
	ООО "Источники тепла"

	ЕТО №03

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"

	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	г. Юрюзань
	МУП "Коммунальные системы"


[bookmark: _Toc168972027][bookmark: _Toc204744278]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.
Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном округе представлен в таблице 15.3.2.
[bookmark: _Toc168972028][bookmark: _Toc204744279]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки не подавались.
[bookmark: _Toc168972029][bookmark: _Toc204744280]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Hlk165084831][bookmark: _Toc168972030]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице 15.5.1.
[bookmark: _Toc204744281]Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc168972031][bookmark: _Toc204744282]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc168972032]В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
· первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;
· вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО (01 - источник тепловой энергии);
· третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;
· четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО.
Реестр мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 16.1.1.
Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС

	001-03-02-001. Замена котла № 382 на котельной "ЦРБ" г. Катав-Ивановск  
	2025
	4351.600

	001-02-02-002. Замена котла № 6 на котельной "Солоцкая"г. Катав-Ивановск  
	2025
	4518.611

	001-06-02-003. Строительство БМК 1.0Мвт взамен Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	2027
	8900.000

	001-08-02-004. Строительство БМК 4.0Мвт взамен Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2028
	17400.000

	001-01-02-005. Реконструкция котельной Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б (1 этап)
	2027
	25000.000

	001-01-02-006. Реконструкция котельной Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б (2 этап)
	2028
	26500.000

	003-01-02-007. Реконструкция котельной Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б (3 этап)
	2029
	60500.000


[bookmark: _Toc204744283]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
· первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;
· вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО;
· третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;
· четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО.
Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 16.2.1.
Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	[bookmark: _Hlk190589102]Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. с НДС

	Ремонт участка наружных сетей теплоснабжения от ТК121 до д.№1 ул. Салова и от ТК5 до д.№3 по пер. Сосновский
	2026
	7761,36

	Ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК11 до д.№51 ул. Дм. Тараканова (ДС Колокольчик)
	2027
	9375,28

	Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК70 до ТК73 (вдоль дома №24 по ул. Ст. Разина и ло лома №53 ул. Ст. Разина)
	2027
	8375,54

	Ремонт наружных сетей теплоснабжения ул. Свердловская от дома №2 до дома №50А

	
2027
	
7268,55

	001-01-03-001. Замена участка тепловой сети. от кот. "Центральная"  :  ТК 15 (до ЗИП). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	
2029
	
287320.50

	001-01-03-002. Замена участка тепловой сети. от кот. "Центральная"  :  ТК 15 (до ЗИП). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	25539.60

	001-01-03-003. Замена участка тепловой сети. от ТК 15  :  ТК 23 ( до ул. Свердловская). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	[bookmark: _GoBack]2029
	134410.39

	001-01-03-004. Замена участка тепловой сети. от ТК 23  : ТК 26 (до шк. №1). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	15422.58

	001-01-03-004. Замена участка тепловой сети. от ТК 6  : ТК 6а (на ЗАО "СМАРТ"). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2026
	817.39

	001-01-03-005. Замена участка тепловой сети. от ТК 11  :  Дм. Тараканова, 57. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	5994.19

	001-01-03-006. Замена участка тепловой сети.   ул.  Дм. Тараканова : к д. 55  ул.  Дм. Тараканова. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	1554.66

	001-01-03-007. Замена участка тепловой сети.  ул. Дм. Тараканова : к д. 53 ул. Дм. Тараканова. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	1351.88

	001-01-03-008. Замена участка тепловой сети. ул.Ленина  : ул.Ленина к д. 30. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	1081.50

	001-01-03-009. Замена участка тепловой сети.  ул. Ленина :  к д.17 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	3572.34

	001-01-03-010. Замена участка тепловой сети. от ТК 17  : ТК 17а ( к ГНИ ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	3464.19

	001-01-03-011. Замена участка тепловой сети. ул. Красноармейская : ул. Красноармейская, к д. 70. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	777.33

	001-01-03-012. Замена участка тепловой сети.  ул. Красноармейская : к д.51 ул. Красноармейская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	817.39

	001-01-03-013. Замена участка тепловой сети.  ул. Пугачёвская : к д. 73 ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	4359.41

	002-01-03-014. Замена участка тепловой сети. ул. Свердловская : ул. Свердловская, к д. 48. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	980.87

	001-01-03-015. Замена участка тепловой сети.  ул. Свердловская : к шк. №1, ул. Свердловская, 21. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	1588.46

	001-01-03-016. Замена участка тепловой сети.  Дм. Тараканова : к ОГПС № 14 , Дм. Тараканова, 46. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2028
	2372.58

	001-01-03-017. Замена участка тепловой сети. от ТК 55 :  до ТК 56 (к Соц. Комбинату). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	743.53

	001-01-03-018. Замена участка тепловой сети.  ул Ленина : к д.19 ул Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	777.33

	001-01-03-019. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 53 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	1892.63

	001-01-03-020. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : к аптеке № 45. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	407.19

	001-01-03-021. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 24 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	817.39

	001-02-03-022. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : к д. 51 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	2129.21

	001-02-03-023. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 49 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	1825.04

	001-02-03-024. Замена участка тепловой сети. к ул. Ленина, 22. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	811.13

	001-02-03-025. Замена участка тепловой сети. к детскому саду №7. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	2606.04

	001-02-03-026. Замена участка тепловой сети.  ул. Ст. Разина : к д. 20 ул. Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	653.91

	001-02-03-027. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : ул. Ст. Разина, к д. 18. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	244.32

	001-02-03-028. Замена участка тепловой сети. от ТК 85  : до ТК 86 (до Приюта, Ленина, 22). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	8991.28

	001-02-03-029. Замена участка тепловой сети. от ТК 89  : до ТК 92 ( ул. Ленина). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	4663.99

	001-02-03-030. Замена участка тепловой сети. ул. Дм. Тараканова : ул. Дм. Тараканова, 49. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	705.80

	001-02-03-031. Замена участка тепловой сети. от ТК 77"  : до ТК 80 (Сбербанк- Соц. Пом.). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2029
	4404.72

	001-02-03-032. Замена участка тепловой сети. от ТК 80  : до ТК 81 ( ул. Красноармейская, 47 ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	12366.90

	001-02-03-033. Замена участка тепловой сети. от д. 47  : до д. 68 по ул. Красноармейская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	4904.33

	001-02-03-034. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина :  к администрации, Ст. Разина,  45. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	1892.63

	001-02-03-035. Замена участка тепловой сети. ул. Ст. Разина : к  "Центру досуга Октябрь", Ст. Разина, 43. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	380.05

	001-02-03-036. Замена участка тепловой сети.  ул. Пугачёвская : к д. 70 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	2771.35

	001-03-03-037. Замена участка тепловой сети. ул. Пугачёвская : к  ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	732.95

	001-03-03-038. Замена участка тепловой сети. к ул. Пугачёвская, 66. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	977.26

	001-03-03-039. Замена участка тепловой сети.  ул. Пугачёвская : к д.  68 по ул. Пугачёвская. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	304.17

	001-03-03-040. Замена участка тепловой сети. ул. Пугачёвская, 67 : к ул. Пугачёвская, 67. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	1791.65

	001-03-03-041. Замена участка тепловой сети. от Ст. Разина  : до Узла связи, Ленина, 16. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	4596.39

	001-04-03-042. Замена участка тепловой сети. от ТК 95  : до ТК 100 ( дворов. Ул. Ленина, 14 ). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	4250.42

	001-04-03-043. Замена участка тепловой сети. от ТК 100  : до  ТК 101 (дворов.). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	2636.17

	001-01-59-044. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина, 14. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	461.49

	001-01-60-045. Замена участка тепловой сети. до ул. Ленина, 13. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	570.07

	001-01-61-046. Замена участка тепловой сети. к д. 11 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	405.56

	001-01-62-047. Замена участка тепловой сети. к д. 14 ул. Ленина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	304.17

	001-01-63-048. Замена участка тепловой сети. к  ( "Грации", "АСКО") Дм. Тараканова, 43. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	304.17

	001-01-64-049. Замена участка тепловой сети. от ТК 109 до ТК 112 (дворов к Ст. Разина,12). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	4126.22

	001-01-65-050. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина, 23. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	878.72

	001-01-66-051. Замена участка тепловой сети. к д. 25  ул.Ст. Разина. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	574.55

	001-01-67-052. Замена участка тепловой сети. до Детской школы искусств , Ленина, 12. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	1791.24

	001-01-68-053. Замена участка тепловой сети. к д. 2 по ул.Ленина (молочная кухня). Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2030
	642.14

	001-01-69-054. Замена участка тепловой сети. до ул. Ст. Разина д. 29. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2031
	2331.99

	001-01-70-055. Замена участка тепловой сети. к  "Дворцу  Цементников". Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2031
	946.32

	001-01-71-056. Замена участка тепловой сети. от ТК 128 до ул. Дм. Тараканова,10 : до ул. Дм. Тараканова,10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2031
	9045.77

	001-01-72-057. Замена участка тепловой сети. до ул. Дм. Тараканова,10. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2031
	3487.53

	001-01-73-058. Замена участка тепловой сети. к "Краевед. музею", К.Маркса, 4. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2031
	777.33

	001-01-74-059. Замена участка тепловой сети. к Церкви. Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	2031
	2433.38

	001-01-75-060. Замена участка тепловой сети. от кот. "Школа-Интернат" до  ТК 27. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	11011.81

	001-01-76-061. Замена участка тепловой сети. от ТК 27 до ТК 26. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	5475.02

	001-01-77-062. Замена участка тепловой сети. от ТК 27 до ТК 29. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	6212.16

	001-01-78-063. Замена участка тепловой сети. от ТК 29 до ул. Свердловская, 2. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	2163.01

	001-01-79-064. Замена участка тепловой сети. к  детскому саду "Аленушка" № 18. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	1453.27

	001-01-80-065. Замена участка тепловой сети. к школе №1. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	3855.65

	001-01-81-066. Замена участка тепловой сети. к д. 26 ул. Красноуральская . Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	1182.90

	001-01-82-067. Замена участка тепловой сети. к д. 24  ул. Красноуральская. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	1182.90

	001-01-83-068. Замена участка тепловой сети. ул. Свердловская,  д.1. Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	1013.91

	001-01-84-069. Замена участка тепловой сети. ул. Красноуральская, 33 (жилой корпус). Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	2031
	675.94

	001-01-85-070. Замена участка тепловой сети. от кот. "Солоцкая". Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	20707.19

	001-01-86-071. Замена участка тепловой сети. к д. 93,  95, 97 по ул. Майская пл.. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	3379.70

	001-01-87-072. Замена участка тепловой сети. от кот. "Солоцкая"  до ТК 19. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	1089.85

	001-01-88-073. Замена участка тепловой сети. от ТК 19 до ТК 26 (дворов. К техникуму ). Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	5745.49

	001-01-89-074. Замена участка тепловой сети. от кот. Солоцкая  до ТК 23 ( к прорфилакторию ). Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	7773.31

	001-01-90-075. Замена участка тепловой сети. от ТК 23 до ТК 27 ( к гаражу ФГУП Почта России). Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	3379.70

	001-01-91-076. Замена участка тепловой сети. к школе №4. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	135.73

	001-01-92-077. Замена участка тепловой сети. к гаражу узла связи. Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	2031
	1351.88

	001-01-93-078. Замена участка тепловой сети. от кот. "ЦРБ". Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	2031
	35147.73

	001-01-94-079. Замена участка тепловой сети. до ЦРБ. Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	2031
	3041.73

	001-01-95-080. Замена участка тепловой сети. от ТК 1 до пат.-анатом. Отделения. Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	2031
	2703.76

	001-01-96-081. Замена участка тепловой сети. к дет. саду № 5 "Тополёк". Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	2031
	8449.25

	001-01-97-082. Замена участка тепловой сети. ТК1 : ТК2. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2031
	1013.91

	001-01-98-083. Замена участка тепловой сети. ТК2 : ТК3. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2031
	1182.895

	001-01-99-084. Замена участка тепловой сети. ТК1 : ТК10. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	5176.797

	001-01-100-085. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК8. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	3269.556

	001-01-101-086. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ТК9. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	1089.852

	001-01-102-087. Замена участка тепловой сети. ТК9 : ТК11. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	1351.88

	001-01-103-088. Замена участка тепловой сети. ТК11 : ТК12. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	1689.85

	001-01-104-089. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ТК13. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	1689.85

	001-01-105-090. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ТК17. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	4893.933

	001-01-106-091. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ж/д 29. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	1779.612

	001-01-107-092. Замена участка тепловой сети. ж/д29 : ж/д 30. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	2224.515

	001-01-108-093. Замена участка тепловой сети. ж/д30 : ж/д 31. Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	2032
	2224.515

	001-01-109-094. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК15*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	1689.85

	001-01-110-095. Замена участка тепловой сети. ТК15* : ТК16. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	4123.234

	001-01-111-096. Замена участка тепловой сети. ТК16 : ул. Караваева, 55. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	678.655

	001-01-112-097. Замена участка тепловой сети. ТК16 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	675.94

	001-01-113-098. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК17. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	675.94

	001-01-114-099. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ул. Караваева, 54. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	1182.895

	001-01-115-100. Замена участка тепловой сети. ТК17 : ул. Караваева, 56. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	506.955

	001-01-116-101. Замена участка тепловой сети. ТК15 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	2399.587

	001-01-117-102. Замена участка тепловой сети. ТК15 : УТ9. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	1014.9239

	001-01-118-103. Замена участка тепловой сети. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 : ТК3. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2032
	26815.04

	001-01-119-104. Замена участка тепловой сети. ТК3 : ул. Караваева, 46а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1994.662

	001-01-120-105. Замена участка тепловой сети. ул. Караваева, 46а : ул. Караваева, 46. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	3470.0805

	001-01-121-106. Замена участка тепловой сети. ул. Караваева, 46 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1927.8225

	001-01-122-107. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК30*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1634.778

	001-01-123-108. Замена участка тепловой сети. ТК30* : ул. Караваева, 50. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	268.68615

	001-01-124-109. Замена участка тепловой сети. ТК30* : ТК30. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	473.158

	001-01-125-110. Замена участка тепловой сети. ТК31 : ул. Ленинградская, 35. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1013.91

	001-01-126-111. Замена участка тепловой сети. ТК3 : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	4960.2068

	001-01-127-112. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК3*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	13703.581

	001-01-128-113. Замена участка тепловой сети. ТК3* : ул. Ленинградская, 40. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1689.85

	001-01-129-114. Замена участка тепловой сети. ТК3* : ТК3А. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	5505.903

	001-01-130-115. Замена участка тепловой сети. ТК3А : ул. Караваева, 44. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	506.955

	001-01-131-116. Замена участка тепловой сети. ТК3А : ТК10. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	19278.225

	001-01-132-117. Замена участка тепловой сети. ТК3А : ИЗМ. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1966.2191

	001-01-133-118. Замена участка тепловой сети. ИЗМ : ТК4. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	7341.204

	001-01-134-119. Замена участка тепловой сети. ТК4 : ул. Ленинградская, 35а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	331.88654

	001-01-135-120. Замена участка тепловой сети. ТК4 : ТК4А. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	1606.3714

	001-01-136-121. Замена участка тепловой сети. ТК4А : ул. Караваева, 42. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	405.564

	001-01-137-122. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК11. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	6412.7088

	001-01-138-123. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ТК7*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2033
	6412.7088

	001-01-139-124. Замена участка тепловой сети. ТК7* : ул. Ленинградская, 33а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	506.955

	001-01-140-125. Замена участка тепловой сети. ТК7* : ТК7. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	4809.5169

	001-01-141-126. Замена участка тепловой сети. ТК7 : ул. Караваева, 38. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	506.955

	001-01-142-127. Замена участка тепловой сети. ТК7 : ТК8. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	4809.5169

	001-01-143-128. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ул. Ленинградская, 32а. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	844.925

	001-01-144-129. Замена участка тепловой сети. ТК8 : ТК9. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	5510.6786

	001-01-145-130. Замена участка тепловой сети. ТК9 : ТК9*. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	1285.1011

	001-01-146-131. Замена участка тепловой сети. ТК10 : ул. Ленинградская, 34. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	168.985

	001-01-147-132. Замена участка тепловой сети. ТК11 : ул. Восточная, 33. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2034
	168.985

	001-01-148-133. Замена участка тепловой сети. ТК11 : ТК12. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2036
	6412.7088

	001-01-149-134. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ул. Восточная, 54. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2036
	168.985

	001-01-150-135. Замена участка тепловой сети. ТК12 : ул. Восточная, 56. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2036
	817.389

	001-01-151-136. Замена участка тепловой сети. ул. Восточная, 56 : ул. Восточная, 58. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2037
	506.955

	001-01-152-137. Замена участка тепловой сети. ТК30 : ТК31. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2037
	506.955

	001-01-153-138. Замена участка тепловой сети. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 : УТ1. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2037
	6259.2044

	001-01-154-139. Замена участка тепловой сети. УТ1 : ТК15. Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	2037
	3637.9091


[bookmark: _Toc204744284]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc172576499][bookmark: _Toc176254829]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc168972033][bookmark: _Toc204744285]Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc168972034][bookmark: _Toc204744286][bookmark: _Hlk71835816]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения
Замечания не поступали.
[bookmark: _Toc168972035][bookmark: _Toc204744287]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания не поступали.
[bookmark: _Toc168972036][bookmark: _Toc204744288]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания не поступали.
[bookmark: _Toc168972037][bookmark: _Toc204744289]Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

[bookmark: _Toc176254826]Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48

	МУП «Теплоресурс»
	Котельная
Тепловые сети
	
	МУП «Теплоресурс»
	Хозяйственное ведение

	
Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	МУП "Теплоэнерго"
	Котельная
Тепловые сети
	1
	МУП "Теплоэнерго"
	Хозяйственное ведение

	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45

	ООО "Источники тепла"
	Котельная

	2
	ООО "Источники тепла"
	Право собственности

	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	МУП "Коммунальные системы"
	Котельная
Тепловые сети
	3
	МУП "Коммунальные системы"
	Хозяйственное ведение


[bookmark: _Toc176254827]

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном округе
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей 
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	СЦТ-1
	Котельная "Центральная", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 3б
	Котельная
Тепловые сети
	01
	МУП «Теплоресурс»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-2
	Котельная "Школа-Интернат", г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33
	Котельная
Тепловые сети
	01
	МУП "Теплоэнерго"
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-3
	Котельная "Солоцкая", г. Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, 126
	Котельная
Тепловые сети
	01
	МУП «Теплоресурс»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-4
	Котельная "ЦРБ", г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14
	Котельная
Тепловые сети
	01
	МУП «Теплоресурс»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-5
	Котельная "Жилпоселок", г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 15
	Котельная
Тепловые сети
	02
	МУП «Теплоресурс»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-6
	Котельная "Спорткомплекс", г. Катав-Ивановск, ул. Б. Сулимовых, 50
	Котельная
Тепловые сети
	
	МУП «Теплоресурс»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-7
	Котельная "мкр. Запрудовка", г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
	Котельная

	
	ООО "Источники тепла"
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-8
	Котельная "Лесная", п. Совхозный, 48
	Котельная
Тепловые сети
	
	МУП «Теплоресурс»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-9
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15а
	Котельная
Тепловые сети
	
	МУП "Коммунальные системы"
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-10
	Котельная, г. Юрюзань, ул. 3-ого Интернационала, 105а
	Котельная
Тепловые сети
	
	МУП "Коммунальные системы"
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-11
	Котельная, г. Юрюзань, ул. Советская, 144а
	Котельная
Тепловые сети
	
	МУП "Коммунальные системы"
	-
	Нет необходимости




Таблица 15.5.1. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	№ Зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Описание границ зон деятельности ЕТО

	01
	МУП "Теплоресурс"
	Карла Маркса, Пугачёвская, пер. Свободы, Ленина, Степана Разина, Дмитрия Тараканова, Красноармейская, Свердловская, Фигичёва, островная часть города, Гагарина, Майская площадь, пер. Сосновский, пер. Свалова, Цементников, Октябрьская, улицы жилой и общественной застройки п. Совхозный.


	02
	МУП "Теплоэнерго"
	
Красноуральская,

	03
	ООО "Источники тепла"
	Караваева, Стройгородок, Ленинградская, Восточная, Мельникова.

	04
	МУП «Коммунальные системы»
	Ильи Тараканова, Советская, Гагарина, Карла Маркса, Зайцева, Коммуны, 3-го Интернационала, Гончарова, Сахарова, Энергетиков в г. Юрюзань.
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